## 01. Cover
مشروع إنشاء وإعادة تأهيل منظومة الصرف الصحي في مناخة متضمناً محطة معالجة مياه الصرف الصحي - مدينة مناخة - محافظة صنعاء Construction & rehabilitation of MANAKHAH Sewage system including Wastewater Treatment Plant (WWTP) Project - Manakhah City - Sana'a Gov
Location: | Manakhah City - West Manakhah City | مدينة مناخة - غرب مدينة مناخة | الموقع:
District: | Manakhah | مناخة | المديرية:
Gov. | Sana'a | صنعاء | المحافظة:
GPS Coordinates | 15° 4'20.96"N, 43°44'14.53"E |  | الاحداثيات:
جدول الكميات والمواصفات
Bill of Quantities & Specifications

## 05. Summary
مشروع إنشاء وإعادة تأهيل منظومة الصرف الصحي في مناخة متضمناً محطة معالجة مياه الصرف الصحي - مدينة مناخة - محافظة صنعاء Construction & rehabilitation of MANAKHAH Sewage system including Wastewater Treatment Plant (WWTP) Project Manakhah City - Sana'a Gov
ملخص جداول الكميات Summary BoQs
Payment No: (1) Contract No: (43413083)
Totals / الإجمــــــاليــــــــــــات
Sr | Type of works | نوع الاعمـــــــــــــــــال | اجمالي المبلغ رقما دولار Total Amount / $ USD | Previous Amount | Previous Amount | Accomulative |  | اجمالي المبلغ كتابة بالدولار The total amount in writing/ $ USD |  | المبلغ المتوقع الوصول الية
1 | Sewage Network Works | أعمال شبكة الصرف الصحي | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | 141794
2 | Wastwater Treatment Plant Works | أعمال محطة المعالجة | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | 371220.87
3 | Guard Room Works | أعمال غرفة الحراسة | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | 7500
4 | Reduction, if any | نسبة التخفيض ان وجدت |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Total |  | الإجمالي الكلي | #NAME? |  |  | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | 520514.87
I, the undersigned, certify that I have set prices based on the following: 1. Visit the project site location and study all the cases conditions that affect implementation The total price was set to include the implementation of works according to drawings, tables of quantities and specifications. 2. Implemenation as per all documents attached to the tender in Arabic and English as per the instructions of the Supervision Engineer . 3. Study the project needs of different materials, the method of obtaining them, and the prevailing and potential prices during the implementation period. And I pledge to complete the project works according to the drawings, specifications and instructions of the employer and the supervising engineer, with no change except after a written order from the employer or his representative, and I will complete the project within the period specified in the contract and at the specified value. Name / ................................................ .............................................. Address / ................................................ ............................................ Signature / ................................................ ............................................ Date / Phone number ( ) Stamp..................... |  |  | أقر أنا الموقع أدناه مقدم العطاء بأني قمت بوضع الأسعار بناءً على الآتي:- 1. زيارة موقع المشروع و دراسة كل الظروف المحيطة و المؤثرة على التنفيذ و كذا أعمال التسوية و تم وضع السعر الإجمالي بحيث يشمل تنفيذ الأعمال بحسب الرسومات و جداول الكميات و المواصفات. 2. الالتزام بالتنفيذ حسب جميع الوثائق المرفقة بالعطاء باللغتين العربية و الانجليزية حسب تعليمات وتفسيرات المهندس المشرف. 3. دراسة احتياجات المشروع من المواد المختلفة و طريقة الحصول عليها و الأسعار السائدة و المحتملة خلال فترة التنفيذ. و أتعهد بإنجاز الأعمال بالمشروع طبقاً للرسومات و المواصفات و تعليمات صاحب العمل و المهندس المشرف مع عدم إجراء أي تغيير إلا بعد أخذ أمر كتابي من صاحب العمل أو من ينوب عنه وسأنجز المشروع في المدة المحددة بالعقد و بالقيمة الإجمالية المحددة. الاسـم/ .............................................................................................. العنـوان/ ............................................................................................ التوقيـع/ ............................................................................................. التاريخ / / م تلفون رقم ( ) الختم.....................
0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  |  | #NAME? |  | #NAME?

## 02. General Notes
NO | General Note | ملاحظات عامه
1 | All the work must be to the International standard and acceptable by UNICEF and SWLSC | جميع الاعمال تتم حسب المواصفات العالمية ووفقا لمستوى الجودة الذي توافق مؤسسة المياة والصرف الصحي ومنظمة اليونسيف
2 | Site Visit: Bidders are instructed to visit to the site and physically verify the damages and required quantity and quote the price accordingly | زيارة الموقع : على المتقدم للعطاء زيارة الموقع و دراسة ومراجعة جميع البنود و المواصقات والكميات والتحقق بنفسه من مقدار الضرر والكميات اللازمة وتقديم السعر بناء على ذلك
3 | Construction Materials : All the construction materials must have standard manufacturing certificate. UNICEF will not accept unknow products or any materials or accessories without manufacturing standards. UNICEF appointed engineer will test, approved all material sample before suppling. | مواد البناء : يجب تقديم شهادة المنشأ المعيارية للمواد المستخدمة ولن تقبل اليونسيف منتجات مجهولة او مواد بدون شهادة منشأ قياسية. تخضع جميع المواد للفحوصات والمراجعة وموافقة المهندس المعتمد من قبل اليونسيف قبل التوريد.
3 | Excavation and backfill works: Coordination with the local authority must be made before carrying out excavation works, especially in asphalt and paved paths by ston, and the sides of the excavation must be reinforced and the excavation sites surrounded with protection tapes.After completing the installation, the pipes are buried with a layer of (Helsin), then burial in the appropriate soil, with warning tapes placed at an appropriate depth to avoid damaging the network in future excavations . The paving or asphalt works must also be re-executed with the same old specifications and after the approval of the supervisory authority on all of the above. | اعمال الحفر والردم: يجب التنسيق مع السلطة المحلية قبل تنفيذ اعمال الحفر وخاصة في المسارات المسفلتة والمرصوفة بالحجر ,ويجب تدعيم جوانب الحفر واحاطة مواقع الحفر باشرطة الحماية ,وبعد استكمال التركيب يتم دفن الانابيب بطبقة من الهلسن ثم الدفن بالتربة المناسبة مع وضع اشرطة تحذيرية على عمق مناسب لتجنب اتلاف الشبكة في اعمال حفر مستقبلية في محيط مسار الشبكة , كما يجب اعادة تنفيذ اعمال الرصف او الاسفلت بنفس المواصفات القديمة بكل ما يلزم وبعد موافقة الجهة الاشرافية على كل ما سبق
4 | Sample approvals : All the construction materials must be approved by UNICEF appointed engineer before contractor bring it to the construction site. The contractor must discuss with the engineer, list of all the materials, which samples/catalogues are to be inspected by the engineer before bringing to the construction site. The contractor has to get a written approval for the materials. UNICEF will not be responsible for any part of construction executed by the contractor without construction material approval. | اعتماد عينات المواد : كل مواد البناء المستخدمة يجب الموافقة عليها من قبل المهندس المعين من قبل اليونيسف قبل توريدها الى الموقع وعلى المقاول تقديم قائمة وتفاصيل وكتالوجات وعينات المواد للمهندس المعين من قبل اليونسيف قبل التوريد لاخذ الموافقات الخطية المسبقة ولن تتحمل اليونيسف مسئولية اي عمل تم تنفيذه بدون الموافقة المسبقة على مواد البناء المتعلقه فيه
5 | Concretes: 1. Frame working: It includes various wooden molds provided that they are cohesive and supported to carry out the work without any tendency, deviation or fall, and bear all self and other weights during the casting work and without any budge. - The approval of the supervising engineer must be obtained for the details of the strength of the wood before installation, as is the case for the removal of the woodwork. Egyptian tension of shafts should be carried out to ensure that shaft tilt is prevented during casting and vibrating; and the intensity is more capable of installing columns and more accurate in terms of implementation. The distance between the iron or wooden beams of the ceilings must be no more than 60 cm, and they are connected to the ceilings by wooden boxes or iron bridges, according to the instructions of the supervising engineer, and the contractor is fully responsible for the safety of the reinforcement work. - The load-bearing squares should not be supported by walls and should be independent and separate from the walls. The costs of timber strength and formwork execution shall be included in the prices of the concrete classes, and it is not permissible to claim any amount beyond that. In the foundations, it is necessary to implement wooden molds for ordinary and reinforced concrete. - Do not remove the wooden formwork until after a sufficient period of time has passed according to the specifications and the approval of the supervising engineer, which is two days for columns and spans, three days for concrete walls, and 21 days for bridges and ceilings. . - Damaged or unclean wood must not be used, and no wood spaces should be left. | الخرسانات: أولاً / اعمال النجارة والتخشيبة: -تشمل مختلف القوالب الخشبيةٌ على ان تكون متماسكة ومدعمة لتنفيذٌ الاعمال بدون أي ميوٌل او انحراف او هبوط وتتحمل جميعٌ الاوزان الذاتيةٌ وغيرٌها اثناء اعمال الصب ودون أي زحزحة . - يجٌب الحصول على موافقة المهندس المشرف لتفاصيل شدة الخشب قبل التركيبٌ كما هو الحال لإزالة الشدة الخشبيةٌ. - يجٌب ان تكون المسافة بينٌ الدعامات الحديدٌيةٌ او الخشبيةٌ للأسقف لا تزيدٌ عن 60 سم وتتصل بالأسقف بواسطة مرابيعٌ خشبيةٌ او جسور حديدٌيةٌ وحسب تعليمٌات المهندس المشرف ويكٌون المقاول مسئول مسئوليةٌ كاملة عن سلامة اعمال التدعيمٌ . -المرابيعٌ الحاملة يجٌب عدم استنادها على الجدران وتكون مستقلة ومنفصلة عن الجدران . -تكاليفٌ شدة الاخشاب وتنفيذٌ القوالب تكون مشمولة بأسعار فئات الخرسانة ولا يجٌوز المطالبة باي مبلغ خارج عن ذلك . -في الاساسات يجٌب تنفيذٌ قوالب خشبيةٌ للخرسانة العاديةٌ والمسلحة . -لا تفك الشدة الخشبيةٌ الا بعد مرور الفترة الزمنيةٌ الكافيةٌ حسب المواصفات وموافقة المهندس المشرف وهي يومين للأعمدة والميد وثلاثة ايام للجدران الخرسانية و21 يوم للجسور والسقوف. . - يجٌب عدم استخدام خشب تالف او غيرٌ نظيفٌ و يمٌنع ترك أي فراغات خشبيةٌ .
6 | 2. SteeL Bars: Reinforcing steel of the twisted type shall be used whose yield stress is not less than (2800 kg/cm2) unless the specifications state otherwise. The iron must be stored to ensure that no rust occurs and the iron is cleaned of dust, dirt and fat. The iron skewers must not overlap and intertwine in a way that prevents the entry and penetration of concrete. - The uniformity of the thickness of the reinforcement cover is maintained with the use of prefabricated biscuit cubes with a mixing ratio of 1:2 (cement : sand) so that the minimum thickness of the concrete cover is 2 cm for slabs, 3 cm for the ground & walls of the tank, 4 cm for beams & colomns and 5 cm for foundations. | ثانياً /حديد التسليح: يسٌتخدم حديدٌ تسليحٌ من النوع المبروم لا يقٌل اجهاد الخضوع عن (2800 كجم/سم 2 ) ما لم تذكر المواصفات خلاف ذلك . يجب تخزينٌ الحديدٌ لضمان عدم حدوث أي صدأ و يتٌم تنظيفٌ الحديدٌ من الغبار والاتربة والدهون. - يجٌب عدم تداخل وتشابك اسياٌخ الحديدٌ بشكل يمٌنع دخول وتغلغل -لخرسانة و يتٌم وضع الاسياٌخ حسب الرسومات مع ضرورة التربيطٌ بالأسلاك لاماكن تقاطعات الاسياٌخ مع عمل الثخانات اللازمة . - يتٌم المحافظة على انتظام سماكة غطاء التسليحٌ مع استخدام مكعبات بسكوتات( مسبقة الصنع بنسبة خلط 1:2 )رمل اسمنت (بحيثٌ تكون سماكة الغطاء الخرساني الدنياٌ 2 سم للبلاطات، 3 سم لجدران وأرضية الخزان، و 4 سم للجسور والأعمدة، و 5سم للأساسات.
7 | 3. Concrete: - It is required to use Portland cement resistant to salts and sulfates in all regular and reinforced concrete works and must be from an approved factory and approved before - Sand: The sand must be clean and free of silt, organic matter and clay. The source of the sand must be pre-approved, provided that it is of a good, graded-grained type and matched to specification. - Gravel: Gravel is supplied from a certified quarry (crusher Gravel) of good quality, durable, clean and free from dust and dirt. It is forbidden to use creatine liquids. - Gravel should be graded and according to specifications. - Water: Use clean drinking water free of organic matter, oils, etc. - Concrete resistance (the minimum breaking strength of concrete) received against each item is the least acceptable. - Laboratory tests (concrete cubes) must be carried out before pouring concrete types to determine the mixing ratios by weight, provided that they have the incoming durability for each type of concrete. And conducting laboratory tests (concrete cubes) during casting at the expense of the contractor. 4 - Mixing materials and resisting concrete - The materials shall be mixed according to the proportions specified in the specifications, and the mixing proportions and the method of measuring these materials shall be approved by the supervising engineer. - Concrete and its materials must be tested to obtain the required resistance at the expense of the contractor | ثالثا: الخرسانة: يلٌزم استخدام اسمنت بورتلاندي مقاوم للأملاح والكبريتٌات في جميعٌ اعمال الخرسانة المسلحة و يجٌب ان يتٌم من مصنع معتمد ويتٌم الموافقة عليهٌ مسبقاً . -الرمل : يجٌب ان يكٌون الرمل نظيفٌا وخال من الطمي والمواد العضويةٌ والطينٌ و يتٌم الموافقة مسبقا على مصدر الرمل على ان يكٌون من النوع الجيدٌ المتدرج الحبيبٌات وان يٌكون مطابق للمواصفات. -الكري : يوٌرد الكري من محجر معتمد (كري كسارة) نوعيةٌ جيدٌة ومتينٌة وخاليةٌ من الاتربة والاوساخ ويمٌنع استخدام كري السوائل. يجٌب ان يكٌون الكري متدرجا وبحسب المواصفات. – الماء : يسٌتخدم ماء نظيفٌ صالح للشرب خال من المواد العضويةٌ والزيوٌت وخلافه . - مقاومة الخرسانة (قوة الكسر الصغرى للخرسانة ) الواردة إزاء كل بند هي اقل ما يمٌكن القبول به و يجٌب ان يتٌم اجراء فحوصات مخبريةٌ (مكعبات خرسانيةٌ) قبل المباشرة بصب أنواع الخرسانة لتحديدٌ نسب الخلط وزنا على ان تحوز على قوة التحمل الواردة لكل نوع من أنواع الخرسانة ، واجراء فحوصات مخبريةٌ) مكعبات خرسانيةٌ اثناء الصب على حساب المقاول.
8 | 4. Mixing materials and concrete resistance: The materials are mixed according to the proportions specified in the specifications, and the mixing proportions and the method of measuring these materials are approved by the supervising engineer. Concrete and its materials must be tested to obtain the required resistance at the expense of the contractor. Concrete pouring: - All types of concrete are poured by central mixers, and any type of concrete is not accepted to be poured by mechanical mixer or poured manually. - Concrete pouring should not start until after the engineer has received the previous works for pouring and making sure of the places that will be poured, as well as the reinforcement works, their conformity, the timbers and their safety. - During casting, the reinforcing iron shall not be damaged. - The concrete must be compacted (shaking) using mechanical vibrators, provided that it is used correctly without exposure to rebar until a smooth layer appears on the surface, and a backup vibrator must be provided and it is ready for work. - Concrete must be leveled after pouring it in an appropriate time not more than one hour. | رابعاً / خلط المواد ومقاومة الخرسانة : - تٌم خلط المواد وفقا للنسب المحددة في المواصفات و يتٌم اعتماد نسب الخلط وطريقٌة الكيلٌ لهذه المواد من قبل المهندس المشرف - يجٌب اجراء اختبارات للخرسانة وموادها للحصول على المقاومة المطلوبة على حساب المقاول . صب الخرسانة: - يتٌم صب جميعٌ أنواع الخرسانة بواسطة الخلاطات المركزية ولا يقٌبل أي نوع من الخرسانات يتم صبها بالخلاطات الميكانيكية أو خلطها يدٌوياٌ. - يجٌب عدم البدأ بصب الخرسانة الا بعد استلام المهندس للأعمال السابقة للصب والتأكد من الأماكن التي سيتٌم صبها وكذا اعمال التسليحٌ ومطابقتها والتخشيبٌات وسلامتها. - يجٌب أثناء الصب عدم الاضرار بحديدٌ التسليحٌ . - يجٌب دمك الخرسانة باستخدام الهزازات الميكٌانيكٌيةٌ على ان يتٌم استخدامها بالشكل الصحيحٌ دون التعرض لحديدٌ التسليحٌ حتى تظهر الطبقة الناعمة على السطح و يجٌب توفيرٌ هزاز احتياٌط و يكٌون جاهزا للعمل. - يجٌب ان يتٌم تسويةٌ الخرسانة بعد صبها بزمن مناسب (فرمجه) لا تزٌيدٌ عن ساعة واحدة.
9 | 5.Concrete Treatment: Concrete is treated (sprayed) with water after 6-12 hours after casting. - The columns are covered with burlap material to ensure that water is preserved on them as long as possible. - Concrete is left wet with water after pouring using burlap or forming basins of sand to ensure that water is preserved on it and in the appropriate dimensions so that the water is immersed in the first 7 days from the date of casting. In the event of a nesting in the concrete resulting from poor casting and the failure to use the vibrator correctly, the nesting must be treated with a special epoxy material for that and it is prohibited to cover or hide it with ordinary cement. It guarantees the origin and submits an official letter stamped and signed by the company. | خامساً / معالجة الخرسانة: - يتٌم معالجة (رش) الخرسانة بالماء بعد مرور 6 - 12 ساعات بعد الصب . - تغطى الخرسانات بمادة الخيشٌ لضمان حفظ الماء عليهٌا اكبر مدة ممكنة . - تترك الخرسانة مبتلة بالماء بعد الصب باستخدام الخيشٌ او تشكيلٌ احواض من الرمل لضمان حفظ الماء عليهٌا وبالأبعاد المناسبة بحيثٌ يتٌم غمر الماء في ال 7 الأياٌم الأولى من تاريخٌ الصب . في حال حدوث تعشيشٌ في الخرسانة ناتج سوء الصب وعدم استخدام الهزاز بشكل صحيحٌ يجٌب معالجة التعشيشٌ بمادة الإييبٌوكسي الخاصة لذلك و مٌنع تغطيتٌها او اخفائها بإسمنت عادي واذا كان التعشيشٌ كبيرٌ وفي مواقع حساسة انشائياٌ يتٌم استدعاء شركة متخصصة لمعالجة الخرسانة على ان تقدم تقريرٌ كامل عن الوضع الراهن وتكفل بضمان المنشأ وتقديمٌ كتاب رسمي مختوم وموقع من قبل الشركة.
10 | Arrangment, Saftey, and Temporary works The contractor has to consider the Site and responsible for any arrangement that may require during the implementation such as safety; coordination, temporary facilities, etc. | تنظيم العمل ، التنسيق، متطلبات الامان على المقاول الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الموقع ويتحمل مسئولية أي تنسيقات أو اعتبارات لازمة أثناء التنفيذ مثل متطلبات السلامة والأمان، الأعمال المؤقتة وغيرها.
11 | Project Plan Bidder to provide full plan of the project within the proposal. This includes and not limited to the following: a. Detail time schedule. b. Proposed a qualified project team with CVs within the proposal; c. Brand and detailed specification of supplied materials. | خطة المشروع المتكاملة على المتقدم للعطاء تقديم الخطة الكاملة للمشروع ضمن العرض. يشمل هذا على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: أ. الجدول الزمني بالتفصيل. ب. فريق المشروع المؤهل مع السير الذاتية ؛ ج. العلامات التجارية والمواصفات التفصيلية للمواد.
12 | Implementation planning and repoprting Contractor is responsible for planning and scheduling, and to submit daily, weekly and monthly reports and as required by the Supervisor Engineer; | التخطيط والتقارير المقاول مسؤول عن التخطيط. وعليه تقديم التقارير اليومية والأسبوعية والشهرية حسب ما يطلبه المهندس المشرف
13 | Final Dossier Contractor to submit a hard and soft copy for the full package. This includes (not limited to) As-built drawings and Quality Control Documents such as approvals, catalogs, and guarantees of supplies. | الملف النهائي يجب على المقاول تقديم نسخة مطبوعة ونسخة الكترونية متكالملة لكامل الوثائق. وهذا يشمل (على سبيل المثال لا الحصر) الرسومات المنفذة ووثائق مراقبة الجودة مثل الموافقات والكتالوجات وضمانات التوريدات وغيرها.

## 03.Sewage Network
Payment No: (1) Contract No: (43413083)
الموقع: مدينة مناخة |  | المديرية: مناخة | المحافظة : صنعاء
Locatio: Manakhah city |  | District : Manakhah | Governorate: Sana'a
When pricing the bid, the contents of the table of general notes must be taken into account (عند تسعير العطاء ، يجب الاخذ بعين الاعتبار ما جاء في جدول الاشتراطات العامة والخاصة)
أولا: جدول الكميات و المواصفات لشبكة الصرف الصحي - First: Bill of Quantities & Specification of Sewage Network
البند Itim | Work Specification Requirements | مواصفات الأعمال المطلوبة | الوحدة UNIT | الكمية QTY | سعر الوحده Unit Price (USD) | اجمالي السعر Total Price (USD) | prevous Qantity | previous Amount | Current Quantity | Current Amountr | Total Quantity | Total Amount | الملاحظات Notes | الكمية المنوقعة الزايدة او النقصان | السعر | الإجمالي | احمالي الكمية المتوقع تنفيذها | احمالي المبلغ المتوقع للبند
| The Contractor shall coordinate with the communications , the Electricity ,the water institutions and works office before executing any excavation works to find out the telephone, electricity and water networks, and avoid any side damages therein. The Contractor shall be responsible for repairing any damages to the existing networks. For all supplies and works mentioned below, the contractor must attach all catalogs of materials and supplies, the country of origin, quality certificate a comprehensive description and samples of materials when submitting the bid and present them when starting the implementation of the works and not start any works except after obtaining the prior written approval of the supervising engineer. In all works, when necessary, the pipes of the new network must be connected to the old network inside or outside the targeted areas at all connection points, according to the details, drawings, and instructions of the supervising engineer, to ensure that the new network is fully fed with all necessary tests. In all works, the contractor must implement security and occupational safety precautions, support soil sides, set warning barriers and tapes, suggest alternative routes for pedestrians and vehicles, and strictly adhere to wearing safety tools (glasses - helmets - masks - gloves - safety boots - and all safety tools), while monitoring Daily, day and night on the work site, removing waste first-hand, spraying streets to prevent dust emission, and everything necessary to prevent any accidents, or side effects on the surrounding environment. | يجب على المقاول التنسيق مع مؤسسة الاتصالات ومؤسسة الكهرباء والأشغال ومؤسسسة المياه قبل تنفيذ أي أعمال حفر لمعرفة شبكة الهاتف والكهرباء والمياه وتفادي حصول أي أضرار جانبة فيها ويتحمل المقاول مسؤولية معالجة أي أضرار تحصل على الشبكات القائمة. لجميع التوريدات والأعمال المذكورة أدناه ، يجب على المقاول إرفاق كافة الكتالوجات للمواد والتوريدات وبلد المنشأ وشهادة الجودة والتوصيف الشامل وعينات للمواد عند تقديم العطاء وإبرازها عند البدء في تنفيذ الأعمال وعدم البدء في أي أعمال إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة والخطية من المهندس المشرف. في جميع الأعمال حين اللزوم يجب توصيل أنابيب الشبكة الجديدة مع الشبكة القديمة داخل أو خارج المناطق المستهدفة في جميع نقاط الإتصال بحسب التفاصيل والرسومات وتعليمات المهندس المشرف لضمان حصول تغذية كاملة للشبكة الجديدة مع إجراء كافة الإختبارات اللازمة. في جميع الأعمال يجب على المقال تنفيذ إحتياطات الأمن والسلامة المهنية وسند جوانب التربة ووضع الحواجز والأشرطية التحذيرية وإقتراح طرق بديلة للمشاه والسيارات والإلتزام الصارم بلبس أدوات السلامة (النظارات - الخوذ - الكمامات - - الكفوف - بوت سيفتي - وكل أدوات السلامة ) ، مع عمل رقابة يومية ليلا ونهارا على موقع العمل ، وإزالة المخلفات أولا بأول ، ورش الشوراع لمنع إنبعاث الغبار ، وكل ما يلزم لمنع أي حوادث أو تأثيرات جانبية على البيئة المحيطة | [11 empty] | 0
1 | Pavement removal and restoration works | اعمال إزالة واعادة الرصف
1.1 | Asphalt Works: Cutting the asphalt with a width not exceeding 1 meter, removing the asphalt layer, and the price includes removing the work waste, and it includes re-implementing the asphalt after completing the works, with the same thickness and specifications of the previous asphalt, and the price includes the B.C. layer, spraying and compacting, spraying of MC layers and includes coordination with the Works Office and includes everything necessary according to work principles and the directives of the supervising engineer. | أعمال الأسفلت: بالمتر الطولي قطع الأسفلت بالمقص بعرض لا يزيد عن 1 متر وإزالة طبقة الأسفلت والثمن يشمل رفع المخلفات وإعادة تنفيذ الأسفلت بعد استكمال الأعمال وبنفس سماكة الأسفلت السابق ومواصفاته ويشمل السعر طبقة البيس كورس مع الرش والدك وطبقة MC ويشمل التنسيق مع مكتب الأشغال وكل ما يلزم وبحسب أصول العمل وتوجيهات المهندس المشرف. | L.M. | 0 | 25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Paving Works: Cutting street paving at any types (concrete tiles, regular/reinforced concrete, stone paving...etc) with a width not exceeding 1 meter, the price includes the removal of work residues, and includes the re-implementation of the pavement after the completion of the works with the same thickness, materials, and specifications of the previous pavement, and the price includes the price of B.C. layer ,with spraying and compacting and includes coordination with the Public Works Office and everything necessary according to the work principles and the directives of the supervising engineer. | أعمال الرصف: قطع رصف الشوارع في أي نوع من أنواع الرصف (بلاط خرساني، خرسانية عادية / مسلحة، رصف حجر ... الخ) بعرض لا يزيد عن متر واحد، يشمل السعر إزالة مخلفات العمل، ويشمل إعادة تنفيذ الرصف بعد الانتهاء من الأعمال بنفس السماكة والمواد والمواصفات الخاصة بالرصف السابق، والسعر يشمل طبقة البيسكورس، مع الرش والدك وتتضمن التنسيق مع مكتب الأشغال العامة وتشمل كل ما يلزم وبحسب أصول العمل وتوجيهات المهندس المشرف. | M2 | 125 | 25 | 3125 | 0 | 0 | 58 | 1450 | 58 | 1450 |  | 1595 | 25 | 39875 | 1720 | 43000
1.3 | Curbs Works: Removal the Sidewalk curbs when necessary and re-implementation a (new ) curbs with the same specification and according to the work principles and the directives of the supervising engineer | أعمال البردورات: خلع البردورات عند الضرورة واعادة التنفيذ ببرودورات (جديده) بنفس المواصفات السابقة وطبقا لمبادئ العمل وتعليمات المهندس المشرف. | L.M. | 0 | 8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Excavation works | اعمال الحفر | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Excavation Works: Execution of digging trenches for the installation of pipes in any type of soil (dirt, mixed and rocky). The price includes coordination with the Water and Sanitation Corporation. The price includes the suction of any water that may be encountered during excavation and includes the repair of any damage caused during excavation such as Phone cables or Electricity, and the price includes the removal of excess excavation waste, and it includes everything necessary, according to the principles of work and the directives of the supervising engineer for the following depths: | أعمال الحفر: تنفيذ حفر الخنادق الخاصة بتركيب الأنابيب وفي أي نوع من أنواع التربة (الترابية والمخلوطة والصخرية) والثمن يشمل التنسيق مع مؤسسة المياه والصرف الصحي ويشمل السعر شفط أي مياه قد تواجه أثناء الحفر ويشمل إصلاح أي أضرار تسبب بها أثناء الحفر مثل كيابل الاتصالات أو الكهرباء ويشمل السعر رفع مخلفات الحفر الزائدة ويشمل كل ما يلزم وبحسب أصول العمل وتوجيهات المهندس المشرف وذلك لللأعماق الآتية: | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1 | Depth not exceeding 1 meter and a width of (60) cm. | بعمق لا يتجاوز 1 متر وبعرض (60) سم | L.M. | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.2 | Depth more than 1 meter not exceeding 2 meters and a width of (80) cm. | بعمق يزيد عن 1 متر ولا يتجاوز 2 متر وبعرض (80) سم | L.M. | 720 | 7 | 5040 | 0 | 0 | 450 | 3150 | 450 | 3150 |  | 80 | 7 | 560 | 800 | 5600
2.3 | Depth more than 2 meter not exceeding 3 meters and a width of (80) cm. | بعمق يزيد عن 2 متر ولا يتجاوز 3 متر وبعرض (80) سم | L.M. | 279 | 8 | 2232 | 0 | 0 | 150 | 1200 | 150 | 1200 |  | 20 | 8 | 160 | 299 | 2392
2.4 | Depth more than 3 meter not exceeding 4 meters and a width of (100) cm. | بعمق يزيد عن 3 متر لا يتجاوز4 متر وبعرض (100) سم | L.M. | 21 | 10 | 210 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 21 | 210
3 | Backfilling works | اعمال الردم | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 | Fine Gravel (Hellcine) Works: Supply and implementing of a layer of fine gravel (Hellcine) around the pipes (from the top, bottom and sides) same the width of the trench. After leveling and cleaning the bottom of the trench, spraying with water and compacting, the (Hellcine) is placed with a thickness of (15 cm) under the pipes and (25 cm) above the pipes with the sides to the excavation borders with all diameters of pipes, according to the principles of work and the instructions of the supervising engineer. | أعمال الهيلـسـن: توريد وتنفيذ طبقه من الهيلسن الناعم حول المواسير (من الأعلى ومن الأسفل وفي الجوانب) وبعرض الخندق بعد تسوية وتنظيف قاع الخندق والرش بالمياه والدك يتم وضع الهلسن بسماكة (15 سم) تحت الأنابيب و(25 سم) فوق الأنابيب مع الجوانب الى حدود الحفر ولكل أقطار الأنابيب التي ستركب وفقا لأصول العمل وتعليمات المهندس المشرف. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.1 | UPVC Pipes DN (160 mm) dia. | لأنابيب UPVC قطر(160 مم) | L.M. | 0 | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.2 | UPVC Pipes DN (200 mm) dia. | لأنابيب UPVC قطر( 200 مم) | L.M. | 0 | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.3 | UPVC Pipes DN (250 mm) dia. | لأنابيب UPVC قطر( 250 مم) | L.M. | 1000 | 5 | 5000 | 0 | 0 | 600 | 3000 | 600 | 3000 |  | 80 | 5 | 400 | 1080 | 5400
3.2 | Backfilling Works: Execution of backfilling over the layer of (hellcine) on layers of each (40 cm) with spraying and mechanical tamping. Backfilling is done using valid soil resulting from excavation or imported soil if necessary and the price includes cleaning the site and removing the waste, and it includes all that is necessary, according to the principles of work and the instructions of the supervising engineer for the following depths: | أعمال الردم: تنفيذ أعمال الردم فوق طبقة الهلسن على طبقات كل (40 سم) مع الرش والدك الميكانيكي والردم يتم باستخدام التربة الصالحة الناتجة من الحفر أو بتربة مستوردة إذا لزم الأمر والسعر يشمل تنظيف الموقع ورفع المخلفات ويشمل كل ما يلزم وبحسب أصول العمل وتعليمات المهندس المشرف ولك للأعماق الآتية: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Backfill with a height not exceeding 1 meter and a width of (60) cm | ردم بارتفاع لا يتجاوز 1 متر وبعرض (60) سم | L.M. | 0 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Backfill with a height more than 1 meter not exceeding 2 meters and a width of (80) cm | ردم بارتفاع يزيد عن 1 متر ولا يتجاوز 2 متر وبعرض (80) سم | L.M. | 720 | 4 | 2880 | 0 | 0 | 450 | 1800 | 450 | 1800 |  | 80 | 4 | 320 | 800 | 3200
3.2.3 | Backfill with a height more than 2 meter not exceeding 3 meters and a width of (80) cm | ردم بارتفاع يزيد عن 2 متر ولا يتجاوز 3 متر وبعرض (80) سم | L.M. | 279 | 5 | 1395 | 0 | 0 | 150 | 750 | 150 | 750 |  | 20 | 5 | 100 | 299 | 1495
3.2.4 | Backfill with a height more than 3 meter not exceeding 4 meters and a width of (100) cm | ردم بارتفاع يزيد عن 3 متر ولا يتجاوز 4 متر وبعرض (100) سم | L.M. | 21 | 7 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 0 | 21 | 147
4 | Pipes Works | اعمال الانابيب | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Pipe Works: Supply and installation of U.P.V.C pipes of 6 bar pressure with rubber-ring sockets, conforming to German specifications DIN - 8062/8061 standard - ISO 161/1 or its equivalent. The length of 6 meter or 5.8 Meter, with Tyton coupling spigot – Scoket incloding Gaskets (class 3). The price includes all that is needed for uPVC fitting accessories with rubber ring sealed socket (Double Socket - Elbows - branch Y 45°, etc.) and includes all that is required for installation in the manholes and includes connection to the old service lines, if any. Execution according to the designed levels and tendencies, and the price includes conducting tests for the pipes and their accessories (before supplying them to the work site). And It includes testing the lines after installation by filling them with water between each of the two manholes, and it includes everything necessary according to work principles and the instructions of the supervising engineer for the following diameters: | أعمال الأنابيب: توريد وتركيب مواسير U.P.V.C ضغط 6 بار مع مآخذ حلقات مطاطي ، المواسير مطابقة للمواصفات الألمانية DIN - 8062/8061 - ISO 161/1 أو ما يعادلها. بطول 6 أمتار أو 5.8 متر ، مع اقتران Tyton - Scoket بما في ذلك حشوات (Class 3). يشمل السعر كل ما هو مطلوب للتركيب من الملحقات (بلنجات اي التوصيلات - ركب - مثاليث Y فروع 45 درجة ، إلخ) ويشمل كل ما هو مطلوب للتركيب في المناهل ويشمل التوصيل بخطوط الخدمة القديمة ، إن وجدت. والتنفيذ حسب المناسيب والميول التصميمية والسعر يشمل اجراء فحوصات الانابيب وملحقاتها (قبل توريدها الى موقع العمل). ويشمل اختبار الخطوط بعد التركيب عن طريق تعبئتها بالماء بين كل منهلين ، وتشمل كل ما يلزم وفق أسس العمل وتعليمات المهندس المشرف وذلك للأقطار الأتية: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.1 | UPVC Pipes DN (160 mm) dia., thickness (4.7 mm), rubber installation | أنابيب U.P.V.C قطر (160 مم) سماكه (4.7 مم) تركيب ربلة | L.M. | 0 | 11 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.2 | UPVC Pipes DN (200 mm) dia., thickness (5.9 mm), rubber installation | أنابيب U.P.V.C قطر (200 مم) سماكه (5.9 مم) تركيب ربلة | L.M. | 0 | 16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.3 | UPVC Pipes DN (250 mm) dia., thickness (7.3 mm), rubber installation | أنابيب U.P.V.C قطر (250 مم) سماكه (7.3 مم) تركيب ربلة | L.M. | 1020 | 26 | 26520 | 0 | 0 | 600 | 15600 | 600 | 15600 | الكمية موردة والمنفذ كما في الجدول | 80 | 26 | 2080 | 1100 | 28600
5 | Sewage chambers and manholes | المناهل وغرف التفتيش | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.1 | Cement brick Chambers: Supply and installation of chambers made of solid cement brick (20 * 20 * 40 cm) with external dimensions (100 * 100 cm) and a height not exceeding 150 cm. The price includes excavation works, backfilling, and cement plastering for the internal and external walls (with sulfate-resistant cement) at a ratio of 1:3.The price includes the supply and painting of three faces of corrosion-resistant tar epoxy from the inside and asphalt from the outside. It includes the supply and installation of iron covers of ductile iron (medium pressure) conforms to (BS EN 124), with a concrete frame of 15 cm thickness and the cover diamter is 60 cm. The price includes the implementation of the base of the manhole from plain concrete with a thickness of 10 cm and a resistance of not less than 150 kg / cm2, . The price includes everything necessary for execution with excellent quality according to the drawings, work principles and instructions of the supervising engineer. | غرف التفتيش (من البلك المصمت): توريد وتركيب غرف التفتيش من البلك الأسمنتي الصم (20 * 20 * 40 سم) بأبعاد خارجية (100 * 100 سم) وبارتفاع لا يزيد عن 150 سم. يشمل السعر أعمال الحفر والردم والتلبيس الأسمنتي للجدران الداخلية والخارجية ( بإسمنت مقاوم للكبريتات) بنسبة 1:3 و يشمل توريد ودهان ثلاثة أوجه من التارابوكسي المقاوم للتآكل من الداخل والاسفلت من الخارج ويشمل توريد وتركيب أغطية من الحديد الدكتاليل (ضغط متوسط) وموافق للمواصفات البريطانية ( BS EN 124 ) مع الحلق الخرساني سمك 15 سم ، صافي فتحة الغطاء 60 سم ، وتشمل تنفيذ قاعدة غرفة التفتيش من الخرسانة العادية سمك 10 سم وبمقاومة لا تقل عن 150 كيلوجرام /سم2 ، . السعر يشمل كل ما يلزم للتنفيذ بجودة ممتازة حسب الرسومات ومبادئ العمل وتعليمات المهندس المشرف. | NO | 0 | 400 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Reinforced Concrete Chambers: Supply and installation of reinforced concrete chambers using salt and sulphate resistant cement, with a cement content of 8 bags per cubic meter, net internal dimensions of 60 * 60 cm, wall thickness of 15 cm, and a height not exceeding 150 cm. The price includes excavation and backfilling works, and it includes the supply and painting of three faces of corrosion-resistant tar epoxy from the inside and asphalt from the outside. It includes the supply and installation of ductile iron covers (medium pressure) (25 tons) and conforms to British specifications (BS EN 124), the net opening of the cover is 60 cm, and the price includes All that is necessary for implementation with excellent quality according to the drawings, work principles, and the instructions of the supervising engineer. | غرف التفتيش الخرسانية: توريد وتركيب غرف التفتيش من الخرسانة المسلحة باستخدام أسمنت مقاوم للأملاح والكبريتات وبمحتوى إسمنتي 8 أكياس للمتر المكعب وبأبعاد داخلية صافية 60*60سم وبسماكة جدران 15سم وبارتفاع لا يتجاوز 150 سم. يشمل السعر أعمال الحفر والردم و يشمل توريد ودهان ثلاثة أوجه من التارابوكسي المقاوم للتآكل من الداخل والاسفلت من الخارج ويشمل توريد وتركيب أغطية من الحديد الدكتاليل (ضغط متوسط) 25 طن وموافق للمواصفات البريطانية ( BS EN 124 ) ، صافي فتحة الغطاء 60 سم ، والسعر يشمل كل ما يلزم للتنفيذ بجودة ممتازة حسب الرسومات ومبادئ العمل وتعليمات المهندس المشرف. | NO | 0 | 580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.3 | Manholes Type A1: Supply and installation manholes type A1 (Pre cast) an inner 1 m dia. made of reinforced concrete (sulfate resistant cement, 8 bags per cubic meter) with cast reinforced concrete bases, precast reinforced concrete sections. The price includes excavation work, backfilling. The price includes the supply and implementing of three faces of corrosion-resistant tar epoxy to internal walls and three faces asphalt to external walls and includes supply and installation iron ductile covers heavy duty (40 tons) and conforms to (BS EN 124) ، (the net opening of the cover is 60 cm) and includes benching implementation and including the supply and installation of manhole steps each 30 cm made of corrugated steel with a diameter of 12 mm, covered with shock-resistant polypropylene polymer, compatible with EN 13101. The price includes everything necessary for implementation with excellent quality, according to drawings, work principles and the instructions of the supervising engineer for the following depths: | المناهل نوع A1: توريد وتركيب مناهل صرف صحي من النوع A1 (مسبقة الصب) بقطرداخلي 1 متر مصنوعة من الخرسانة المسلحة (الأسمنت المقاوم للكبريتات ,8 أكياس للمتر المكعب) قواعد وأجزاء. يشمل السعر أعمال الحفر و الردم، و يشمل توريد ودهان ثلاثة أوجه من التارابوكسي المقاوم للتآكل من الداخل والاسفلت من الخارج ويشمل السعر توريد وتركيب أغطية من الديكتيال الثقيل (يتحمل 40 طن) وموافق للمواصفات البريطانية ( BS EN 124 ) ، (صافي فتحة الغطاء 60 سم) والسعر يشمل تنفيذ البنشيج ويشمل توريد وتركيب خطوات مناهل مصنوعة من الفولاذ المبروم بقطر 12 مم مغطى ببوليمر بولي بروبيلين عالى المقاومة للصدأ متوافق مع EN 13101 كل 30سم ويشمل السعر كل ما يلزم التنفيذ بجودة ممتازة وبحسب الرسومات وأصول العمل وتعليمات المهندس المشرف وذلك للأعماق الآتية: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.3.1 | Depth not exceeding 2 meters | عمق لا يزيد عن 2 متر | NO | 32 | 850 | 27200 | 0 | 0 | 17 | 14450 | 17 | 14450 | الكمية موردة والمنفذ كما في الجدول | 3 | 850 | 2550 | 35 | 29750
5.3.2 | Depth more than 2 meter not exceeding 3 meters | عمق يزيد عن 2 متر ولا يزيد عن 3 متر | NO | 12 | 1200 | 14400 | 0 | 0 | 7 | 8400 | 7 | 8400 | الكمية موردة والمنفذ كما في الجدول | 2 | 1200 | 2400 | 14 | 16800
5.4 | Manholes Type B: Supply and installation manholes type B (Pre cast) an inner 1.2 m dia. made of reinforced concrete (sulfate resistant cement, 8 bags per cubic meter) with cast reinforced concrete bases, precast reinforced concrete sections. The price includes excavation work, backfilling. The price includes the supply and installation of three faces of corrosion-resistant tar epoxy to internal walls and three faces asphalt to external walls and includes supply and installation iron ductile covers (heavy duty ) D400 (40 tons) and conforms to (BS EN 124) (the net opening of the cover is 60 cm ) and includes benching implementation and including the supply and installation of manhole steps each 30 cm made of corrugated steel with a diameter of 12 mm, covered with shock-resistant polypropylene polymer, compatible with EN 13101. The price includes everything necessary for implementation with excellent quality, according to drawings, work principles and the instructions of the supervising engineer for the following depths: | المناهل نوع B: توريد وتركيب مناهل صرف صحي من النوع B (مسبقة الصب) بقطرداخلي1.2 متر مصنوعة من الخرسانة المسلحة (الأسمنت المقاوم للكبريتات ,8 أكياس للمتر المكعب) قواعد وأجزاء. يشمل السعر أعمال الحفر و الردم، و يشمل توريد ودهان ثلاثة أوجه من التارابوكسي المقاوم للتآكل من الداخل والاسفلت من الخارج ويشمل السعر توريد وتركيب أغطية من الديكتيال الثقيل (يتحمل 40 طن) ، و(صافي فتحة الغطاء 60 سم) والسعر يشمل تنفيذ البنشيج ويشمل توريد وتركيب خطوات مناهل مصنوعة من الفولاذ المبروم بقطر 12 مم مغطى ببوليمر بولي بروبيلين عالى المقاومة للصدأ متوافق مع EN 13101 كل 30سم ويشمل السعر كل ما يلزم التنفيذ بجودة ممتازة وبحسب الرسومات وأصول العمل وتعليمات المهندس المشرف وذلك للأعماق الآتية: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.4.1 | Depth more than 3 meter not exceeding 4 meters | عمق يزيد عن 3 أمتار ولا يزيد عن 4 أمتار | NO | 2 | 1300 | 2600 |  |  | 2 | 2600 | 2 | 2600 | توريد فقط | 1 | 1300 | 1300 | 3 | 3900
5.5 | Supply and installation of a back drop, Model No. I, according to the sections shown in the drawings (60cm ≤ H ≤ 140 cm) (uPVC pipe diameter:DN 160 mm) according to drawings, work principles and the instructions of the supervising engineer. | توريد وتركيب سقوط خلفي (باك دروب) نموذج رقم I وبحسب المقاطع المبينة في الرسومات (60cm ≤ H ≤ 140 cm ) بأنبوب قطر 160 مم نوع uPVC ووفقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | NO | 0 | 400 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.6 | Supply and installation of a back drop, Model No. II, according to the sections shown in the drawings (H > 140 cm) (uPVC pipe diameter:DN 160 mm) according to drawings, work principles and the instructions of the supervising engineer. | توريد وتركيب سقوط خلفي (باك دروب) نموذج رقم II وبحسب المقاطع المبينة في الرسومات (140 سم < H ) بأنبوب قطر 160 مم نوع uPVC ووفقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | NO | 0 | 400 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Backfilling cesspools works | اعمال ردم البيارات
| Backfilling the cesspits in the paths of the work with base coarse (B.C.) and small stone pieces after suctioning them according to work principles and the instructions of the supervising engineer for the following depths: | ردم البيارات التي تواجه مسار العمل باستخدام البيس كورس وشلف الاحجار بعد شفطها وبحسب أصول العمل وتعليمات المهندس المشرف وذلك للأعماق الأتية: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.1 | cesspits with Depth not exceeding 10 meters | بيارات بعمق لا يزيد عن 10 متر | NO | 0 | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.2 | cesspits with Depth exceeding 10 meters | بيارات بعمق يتجاوز 10 متر | NO | 0 | 150 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Surveying works | أعمال الرفع المساحي
7.1 | Executing survey works for all components of the project before starting implementation and after implementation, by using accurate surveying devices (total station) and , linking them to the nearest reference points or making fixed reference points (B.M), and projecting surveys on modern aerial photographs and drawing them with a scale appropriate to the nature of the works And processing them in final detailed executive plans (A0, A3) with tables (for each of the above) two copies and delivered in CD (5 copies) after being reviewed and audited by the specialized engineers and approved by the institution. | تنفيذ أعمال المسح لكل مكونات المشروع قبل البدء بالتنفيذ وبعد التنفيذ وذلك باستخدام أجهزه مساحية دقيقة (توتل استيشن) وربطها بأقرب نقاط مرجعية أو عمل نقاط مرجعية ثابتة (.B.M) ، وأسقاط المسوحات على الصور الجوية الحديثة ورسمها بمقياس رسم مناسب لطبيعة الأعمال وتجهيزها في مخططات تنفيذية تفصيلية نهائية (A0,A3) مع الجداول (لكل ما سبق) عدد نسختين وتسليمها مع سي دي عدد (خمس نسخ) بعد مراجعتها وتدقيقها من قبل المهندسين المختصين واعتمادها من قبل المؤسسة. | L.S | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 1 | 1000 |  |  |  | 0 | 1 | 1000
8 | Metal nominal painting works | اعمال اللوحه الاسميه المعدنيه
8.1 | Supply and installation of a metal nameplate for the project, it shall be installed in the place specified by the supervising engineer, with dimensions and details according to the approved form, taking into account that they are two sides and the price includes the following: - Digging soil 80 cm deep for the bases of the plate and backfill with soil after pouring regular concrete and treating with water for the necessary period. Implementation of two normal concrete bases 50 x 50 cm and a thickness of 30 cm consisting of 0.8 m3 granite and 0.4 m3 sand with 250 kg of cement per cubic meter of concrete with treatment with water and all that is necessary. - The panel legs are made of galvanized tubes of diameter "2". At the bottom, two metal plates are made of 30 cm in length, 5 cm in width and a thickness of not less than 2 mm, and they are fixed by welding perpendicular to the shape of (+). - Supplying and installing boards with the dimensions and distribution shown in the attached drawings and fixing them by welding and the thickness of the boards is not less than 2.5 mm. - Paint the boards according to the colors shown in the attached drawings at least three sides, and paint with anti-rust paint before that, at least two sides, and the line is white, according to the thicknesses shown in the attached form All that is necessary to implement the item and according to the instructions of the supervising engineer. | توريد وتركيب لوحة معدنية اسمية للمشروع ، يتم تركيبها في المكان الذي يحدده المهندس المشرف بحسب النموذج المعتمد مع مراعاة ان تكون جهتين والثمن يشمل التالي:- - حفر تربة بعمق 80 سم لقاعدتي اللوحة والردم بتربة بعد صب الخرسانة العادية والمعالجة بالماء للفترة اللازمة. - تنفيذ قاعدتين خرسانة عادية 50× 50سم وبسمك 30سم مكونة من 0.8م3 كري و 0.4م3 رمل مع 250 كجم أسمنت لكل متر مكعب خرسانة مع المعالجة بالماء وكل ما يلزم. - قوائم اللوحة من أنابيب مجلفنة قطر "2" و في أسفلها يتم عمل صفيحيتين معدنيتين بطول 30 سم وعرض 5 سم وسمك لا يقل عن 2 مم وتثبتان باللحام متعامدتان على شكل +. - توريد وتثبيت ألواح الكتابة بالأبعاد و التوزيع الموضح في المخطط المرفق وتثبيتها باللحام و سمك الألواح لا يقل عن 2.5 مم . - دهان ألواح الكتابة بحسب الالوان الموضحة في النموذج المرفق ثلاثة أوجه على الأقل والدهان بدهان مقاوم للصدأ قبل ذلك وجهين على الأقل والخط باللون الابيض وبحسب السماكات الموضحة في النموذج المرفق وكل ما يلزم تنفيذ البند وحسب تعليمات المهندس المشرف. | NO | 1 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 300 | 17.2 | 11.1
| Total | الإجمالي |  |  |  | 92049 |  |  |  | 53410 |  | 53400 | 58.01% |  |  | 49745 |  | 141794

## WWTP QTY after the required Add
مشروع إنشاء وإعادة تأهيل منظومة الصرف الصحي في مناخة متضمناً محطة معالجة مياه الصرف الصحي - مدينة مناخة - محافظة صنعاء Construction & rehabilitation of MANAKHAH Sewage system including Wastewater Treatment Plant (WWTP) Project Manakhah City - Sana'a Gov
Payment No: (1) Contract No: (43413083)
الموقع: مدينة مناخة |  | المديرية: مناخة | المحافظة : صنعاء
Locatio: Manakhah city |  | District : Manakhah | Governorate: Sana'a
When pricing the bid, the contents of the table of special conditions must be taken into account(عند تسعير العطاء ، يجب الاخذ بعين الاعتبار ما جاء في جدول الاشتراطات الخاصة)
ثانيا: جدول الكميات والمواصفات لمحطة معالجة المياه والصرف الصحي - Second: Bill of Quantities & Specification for WWTP
البند Itim | Work Specification Requirements | مواصفات الأعمال المطلوبة | الوحدة UNIT | الكمية QTY | سعر الوحده Unit Price (USD) | اجمالي السعر Total Price (USD) | prevous Qantity | previous Amount | Current Quantity | Current Amountr | Total Quantity | Total Amount | الملاحظات Notes | الكمية المنوقعة الزايدة او النقصان | السعر | الإجمالي السعر | احمالي الكمية المتوقع تنفيذها | احمالي المبلغ المتوقع
| For all supplies and works mentioned below, the contractor must attach all catalogs of materials and supplies, the country of origin, quality certificate a comprehensive description and samples of materials when submitting the bid and present them when starting the implementation of the works and not start any works except after obtaining the prior written approval of the supervising engineer. In all works, the contractor must submit a work plan for the works that will be started, submit an approval request for each work before, during, and after implementation, and submit detailed plans before starting implementation for each item to ensure full implementation and detailed plans of what has been implemented, with the necessity to attach survey works and levels for each component in the station for approval before implementation and conducting all required tests for samples before supply and installation, and the contractor bears responsibility for overtaking and executing works that do not conform to specifications. In all works, the contractor must implement security and occupational safety precautions, support soil sides, set warning barriers and tapes, suggest alternative routes for pedestrians and vehicles, and strictly adhere to wearing safety tools (glass glasses - helmets - masks - gloves - safety boots - and all safety tools), while monitoring Daily, day and night on the work site, removing waste first-hand, spraying streets to prevent dust emission, and everything necessary to prevent any accidents, God forbid, or side effects on the surrounding environment. | لجميع التوريدات والأعمال المذكورة أدناه ، يجب على المقاول إرفاق كافة الكتالوجات للمواد والتوريدات وبلد المنشأ وشهادة الجودة والتوصيف الشامل وعينات للمواد عند تقديم العطاء وإبرازها عند البدء في تنفيذ الأعمال وعدم البدء في أي أعمال إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة والخطية من المهندس المشرف. في جميع الأعمال يجب على المقاول تقديم خطة عمل للأعمال التي سيتم البدء فيها وتقديم طلب إعتماد لكل عمل قبل وأثناء وبعد التنفيذ وتقديم المخططات التفصيلية قبل البدء في التنفيذ لكل بند لضمان التنفيذ على أكمل وجه ومخططات تفصيلية لما تم تنفيذه ، مع ضروة إرفاق الأعمال المساحية والمناسيب لكل عناصر المحطة للإعتماد قبل التنفيذ وإجراء كافة الإختبارات المطلوبة للعينات قبل التوريد والتركيب ويتحمل المقاول مسؤولية التجاوز وتنفيذ أعمال غير مطابقة للمواصفات. في جميع الأعمال يجب على المقال تنفيذ إحتياطات الأمن والسلامة المهنية وسند جوانب التربة ووضع الحواجز والأشرطة التحذيرية وإقتراح طرق بديلة للمشاه والسيارات والإلتزام الصارم بلبس أدوات السلامة (النظارات - الخوذ - الكمامات - - الكفوف - بوت سيفتي - وكل أدوات السلامة ) ، مع عمل رقابة يومية ليلا ونهارا على موقع العمل ، وإزالة المخلفات أولا بأول ، ورش الشوراع لمنع إنبعاث الغبار ، وكل ما يلزم لمنع أي حوادث لا سمح الله أو تأثيرات جانبية على البيئة المحيطة.
1 | Excavation and backfilling works | أعمال الحفر والردم
1.1 | Excavation Works: Excavation for all project components and foundations, the excavation in any type of soil (dirt, mixed and rocky) using special drilling equipment or dewatering if any and supporting the sides of drilling and arriving to the soil which is suitable for foundation according to the dimensions and levels specified in the drawings and plans including removing waste and disposing of excess material from backfilling to suitable place determined by the Supervising engineer, and all necessary according to the nature of work site and according to drawing ,specification and instructions of supervising Engineer. | أعمال الحفر: الحفر لكافة عناصر المشروع والأساسات, الحفرلأي نوع من أنواع التربة (الترابية والمخلوطة والصخرية) باستخدام معدات الحفر الخاصة، ويشمل نزح المياه إن وجدت وتدعيم جوانب الحفر والوصول إلى التربة الصالحة للتأسيس بحسب الأبعاد والمناسيب المحددة في الرسومات والمخططات شاملاُ إزالة المخلفات والتخلص من المواد الزائدة من الردم إلى المكان المناسب الذي يحدده المهندس المشرف، وكل ما يلزم حسب طبيعة الموقع وطبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | M3 | 3700 | 12 | 44400 |  |  | 5698.61 | 68383.32 | 5698.61 | 68383.32 |  | 1998.61 | 12 | 23983.32 | 5698.61 | 68383.32
1.2 | Backfilling Works: Backfilling with clean soil from the output of the excavation or supplied from outside the location on layers not exceeding 30 cm with tamp and Spray to obtain cohesive soil for all project components and wherever it require according to the levels specified in drawing and plans and transfer of the excess soil outside the location and the price includes everything necessary to finish the work according to plans and specifications or instruction of supervising Engineer. | أعمال الردم: الردم بتربة نظيفة من ناتج الحفر أو موردة من خارج الموقع على طبقات لا تزيد عن (30 سم) مع الدك والرش للحصول على تربة متماسكة لكافة عناصر المحطة وأينما تطلب ، وطبقاً للمناسيب المحددة في الرسومات والمخططات ونقل التربة الزائدة خارج الموقع والسعر يشمل كل ما يلزم لإنهاء الأعمال حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | M3 | 760 | 5 | 3800 |  |  | 818.27 | 4091.35 | 818.27 | 4091.35 |  | 58.27 | 5 | 291.35 | 818.27 | 4091.35
2 | Screen unit works | أعمال وحدة المصفاة | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Plain Concrete Works: Supply and implementation of plain concrete (Grade 15), with compressive strength (150 kg/cm2) at 28 days of immersion in water with a thickness of (10 cm) with protrusion (10 cm) from all direction and at mixing ratios (1:2:4) (cement: sand: Gravel) , under the bases and floors using salt and sulfate-resistant cement and all necessary work to complete the item according to drawings ,Specification or instructions of supervising Engineer. | أعمال الخرسانة العادية: توريد وتنفيذ خرسانة عادية (Grade 15) بمقاومة إنضغاط (150 كجم/سم2) بعد 28 يوم من الغمر في الماء وبسمك (10 سم) وبروز (10سم) من جميع الإتجاهات ، وبنسب خلط (1: 2: 4) (أسمنت: رمل:كري) تحت القواعد والأرضيات باستخدام الأسمنت المقاوم للأملاح والكبريتات وجميع الأعمال اللازمة لإكمال البند حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | M2 | 4.2 | 15 | 63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4.2 | 63
2.2 | Reinforcement Concrete Works: Supplying and implementing reinforced concrete for the bases, floors and walls, using salt and sulfate-resistant cement, with a cement content of (350 kg) per cubic meter, with mixing ratios (1: 1.5: 3) (Cement: Sand: Gravel) and with a compressive strength of (30 kg / cm2) after 28 days of immersion in water and making the necessary openings for the entrances and exits pipe, and the price includes reinforcement bars (Grad 40) approved type and according to the drawings and all the work necessary to complete the item that include clean framewrok, shaking using mechanical vibrators, and conducting field and laboratory tests to ensure the achievement of the required strength, and service work for the concrete surface after casting to ensure smooth and crack-free surfaces, spraying and immersion for concrete works 3 times a day and for a period of not less than a week from the date of casting, and handing over the works for approval and all that is necessary according to the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer. | أعمال الخرسانة المسلحة: توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة للقواعد والأرضيات والجدران باستخدام الأسمنت البورتلاندي المقاوم للأملاح والكبريتات، بمحتوى إسمنتي (350 كجم) أسمنت للمتر المكعب الواحد ، وبنسب خلط (1: 1.5: 3) (أسمنت: رمل: كري) ، وبمقاومة إنضغاط (30 كجم/سم2) بعد 28 يوم من الغمر في الماء والسعر يشمل عمل الفتحات اللازمة للمداخل والمخارج ، والثمن يشمل التسليح بحديد مبروم (Grad 40) نوعية معتمدة وبحسب الرسومات وجميع الأعمال اللازمة لإكمال البند من خشب نظيف لقوالب الخرسانة ، والهز بإستخدام الهزاز الميكانيكي ، وإجراء الإختبارات الحقلية والمعملية لضمان تحقيق المقاومة المطلوبة للخرسانة ، وأعمال الخدمة لسطح الخرسانة بعد الصب لضمان الحصول على أسطح ناعمة وخالية من أي تعشيش أو تشققات ، والرش والغمر لأعمال الخرسانة 3 مرات في اليوم ولمدة لا تقل عن أسبوع من تأريخ الصب ، وتسليم الأعمال أولا بالأول للإعتماد من قبل المهندس المشرف وكل ما يلزم بحسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | M3 | 2.5 | 300 | 750 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 300 | 0 | 2.5 | 750
2.3 | Plastering Works: Supplying and implementing cement Plastering for all floors and walls using salt and sulphate resistant cement with a thickness of 2 cm with adding of SICA (150 g / bag of cement) and includes splashing layer, the base layer and the final layer with cement mortar at a ratio of (1: 3) with the addition of the SBR binder (4 liters / bag Cement (50 kg) in splashing and plastering works, spraying with water three times a day for a week, and all that is necessary according to the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer. | أعمال التلبيس: توريد وتنفيذ تلبيس أسمنتي لجميع الأرضيات والجدران باستخدام الإسمنت المقاوم للأملاح والكبريتات بسماكة 2 سم مع إضافة مادة السيكا (150 جم / كيس اسمنت) ويشمل الطرطشة والطبقة الأساسية والطبقة النهائية بالمونة الإسمنتية بنسبة (1: 3) مع إضافة المادة الرابطة SBR ( 4 لتر/ كيس أسمنت 50 كجم) في أعمال الطرطشة واللياسة مع الرش بالماء ثلاث مرات في اليوم ولمدة أسبوع ويجب الالتزام بالمخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | M2 | 10 | 6 | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 10 | 60
2.4 | Works of Steel Grid (Coarse): Supply and implementation of steel grids with dimensions of 25 * 60 cm, and 25* 60 cm, made of stainless steel type ((1.4404) (316L)), diameter (14 mm), and the net distance between bars is 1 cm. welding and fixing with angle of (60 degrees ) with bar under, top and in the middle of the grid, the price includes special welding and fixing in the designated place and all that is necessary according to the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer. | أعمال الشبك الحديد الخشن: توريد وتنفيذ شبك الغربال بابعاد 25*90 سم وأخر بأبعاد 25 * 60 سم من اسياخ الحديد المبروم ستانلس ستيل نوع ((1.4404) (316L)) قطر (14 مم) ، والمسافة الصافية بين الاسياخ 1 سم تلحم على 3 اسياخ عرضية في الاطراف والوسط ويتم التركيب بزاوية (60°) ويشمل السعر اللحام الخاص والتثبيت في المكان المخصص وكل ما يلزم طبقاً للمخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | M2 | 0.4 | 30 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 0 | 0.4 | 12
2.5 | Works of Steel Grid (Fine): Supply and implementation of two steel grids with dimensions of 30 * 35 cm, made of stainless steel type ((1.4404) (316L)), diameter (12 mm), and the net distance between bars is 6 mm, with bar under, top and in the middle of the grid, the price includes special welding and fixing in the designated place and all that is necessary according to the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer. | أعمال الشبك الحديد الناعم: توريد وتنفيذ شبك الغربال بابعاد 30*35سم عدد 2 من اسياخ الحديد المبروم ستانلس ستيل نوع ((1.4404) (316L)) قطر (12 مم) ، والمسافة الصافية بين الاسياخ 6 ملم ، تلحم على 3 اسياخ عرضية في الاطراف والوسط ويشمل السعر اللحام الخاص والتثبيت في المكان المخصص وكل ما يلزم طبقاً للمخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | M2 | 0.2 | 50 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 0.2 | 10
2.6 | Supply and installation of ductile gate valve (flange): Supply and installation of a ductile gate valve 250 mm with a rotating column from stanless steel and its operating pressure not less than 16 kg / cm 2 and the valve conforms to BS 5163 and the price includes the turning key and the supply and installation of all connecting parts , nuts, bolts, and everything necessary according to specifications and the instructions of the supervising engineer. | توريد وتركيب محبس بوابة دكتايل ( فلانج): توريد وتركيب محبس بوابة دكتايل ذات عمود دوار من الإستانلس ستيل قطر 250 ملم وضغط التشغيل له لايقل عن 16 كجم / سم2 والمحبس يطابق المواصفات البريطانية رقم BS 5163 والسعر بشمل مفتاح التدوير وتوريد وتركيب جميع القطع الرابطة والصواميل والربلات وكل مايلزم بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف | NO | 1 | 600 | 600 |  |  | 0.5 | 300 | 0.5 | 300 | توريد فقط | 0 | 600 | 0 | 1 | 600
3 | Grit chamber works | أعمال قناة حجز الرمال | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 | Plain Concrete Works: Supply and implementation of plain concrete (Grade 15), with compressive strength (150 kg/cm2) at 28 days of immersion in water with a thickness of (10 cm) with protrusion (10 cm) from all direction and at mixing ratios (1:2:4) (cement: sand: Gravel) , under the bases and floors using salt and sulfate-resistant cement and all necessary work to complete the item according to drawings ,Specification or instructions of supervising Engineer. | أعمال الخرسانة العادية: توريد وتنفيذ خرسانة عادية (Grade 15) بمقاومة إنضغاط (150 كجم/سم2) بعد 28 يوم من الغمر في الماء وبسمك (10 سم) وبروز (10سم) من جميع الإتجاهات ، وبنسب خلط (1: 2: 4) (أسمنت: رمل:كري) تحت القواعد والأرضيات باستخدام الأسمنت المقاوم للأملاح والكبريتات وجميع الأعمال اللازمة لإكمال البند حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | M2 | 22 | 15 | 330 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 22 | 330
3.2 | Reinforcement Concrete Works: Supplying and implementing reinforced concrete for the bases, floors and walls, using salt and sulfate-resistant cement, with a cement content of (350 kg) per cubic meter, with mixing ratios (1: 1.5: 3) (Cement: Sand: Gravel) and with a compressive strength of (30 kg / cm2) after 28 days of immersion in water and making the necessary openings for the entrances and exits pipe, and the price includes reinforcement bars (Grad 40) approved type and according to the drawings and all the work necessary to complete the item that include clean framewrok, shaking using mechanical vibrators, and conducting field and laboratory tests to ensure the achievement of the required strength, and service work for the concrete surface after casting to ensure smooth and crack-free surfaces, spraying and immersion for concrete works 3 times a day and for a period of not less than a week from the date of casting, and handing over the works for approval and all that is necessary according to the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer. | أعمال الخرسانة المسلحة: توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة للقواعد والأرضيات والجدران باستخدام الأسمنت البورتلاندي المقاوم للأملاح والكبريتات، بمحتوى إسمنتي (350 كجم) أسمنت للمتر المكعب الواحد ، وبنسب خلط (1: 1.5: 3) (أسمنت: رمل: كري) ، وبمقاومة إنضغاط (30 كجم/سم2) بعد 28 يوم من الغمر في الماء والسعر يشمل عمل الفتحات اللازمة للمداخل والمخارج ، والثمن يشمل التسليح بحديد مبروم (Grad 40) نوعية معتمدة وبحسب الرسومات وجميع الأعمال اللازمة لإكمال البند من خشب نظيف لقوالب الخرسانة ، والهز بإستخدام الهزاز الميكانيكي ، وإجراء الإختبارات الحقلية والمعملية لضمان تحقيق المقاومة المطلوبة للخرسانة ، وأعمال الخدمة لسطح الخرسانة بعد الصب لضمان الحصول على أسطح ناعمة وخالية من أي تعشيش أو تشققات ، والرش والغمر لأعمال الخرسانة 3 مرات في اليوم ولمدة لا تقل عن أسبوع من تأريخ الصب ، وتسليم الأعمال أولا بالأول للإعتماد من قبل المهندس المشرف وكل ما يلزم بحسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | M3 | 14 | 300 | 4200 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 300 | 0 | 14 | 4200
3.3 | Plastering Works: Supplying and implementing cement Plastering for all floors and walls using salt and sulphate resistant cement with a thickness of 2 cm with adding of SICA (150 g / bag of cement) and includes splashing layer, the base layer and the final layer with cement mortar at a ratio of (1: 3) with the addition of the SBR binder (4 liters / bag Cement (50 kg) in splashing and plastering works, spraying with water three times a day for a week, and all that is necessary according to the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer | أعمال التلبيس: توريد وتنفيذ تلبيس أسمنتي لجميع الأرضيات والجدران باستخدام الإسمنت المقاوم للأملاح والكبريتات بسماكة 2 سم مع إضافة مادة السيكا (150 جم / كيس اسمنت) ويشمل الطرطشة والطبقة الأساسية والطبقة النهائية بالمونة الإسمنتية بنسبة (1: 3) مع إضافة المادة الرابطة SBR ( 4 لتر/ كيس أسمنت 50 كجم) في أعمال الطرطشة واللياسة مع الرش بالماء ثلاث مرات في اليوم ولمدة أسبوع ويجب الالتزام بالمخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | M2 | 52 | 6 | 312 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 52 | 312
3.4 | Gate Valve Works (Lock Type) Supply and installation of C.I.E. valves. The double Seal penstocks valve it should conforms to the following specifications s: stainless steel frame type (1.4301), Seal type (NBR or EPDM) resistant to waste water, Spindle made of stainless steel type (1.4301), Spindle nut for column type GC-CuSn 12, sewage water resistant bronze, with hole dimensions of 200 * 200 mm, with a pressure of 10 mwc on both sides, with a hand wheel made of stainless steel, high quality and approved. The price includes good installation in the designated place, and everything necessary according to the drawings, specifications, and instructions of the supervising engineer. | أعمال المحابس البواب (نوع سقاط) توريد وتركيب محابس سقاط C.I.E. يجب ان تطابق مواصفات مكونات (Double Seal Penstocks Valve) المواصفات التالية : الفريم ستانلس ستيل نوع (1.4301) ، الربلات نوع (NBR or EPDM) مقاوم للمياه العادمة ، العمود من الإستانليس ستيل نوع (1.4301) ، صامولة الإتزان للعمود من البرنز المقاوم لمياه الصرف الصحي نوع GC-CuSn 12, ، بأبعاد فتحة 250 * 250 ملم يتحمل ضغط على كلا الجانبين10 mwc ، مع عجلة يدوية من ستانليس ستيل مقاوم للصدأ ، نوعية ممتازة ومعتمدة ويشمل السعر التثبيت الجيد في المكان المخصص والعمود القائم والربلات والوصلات، وكل ما يلزم طبقاً للمخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | NO | 4 | 450 | 1800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | توريد فقط | 0 | 450 | 0 | 4 | 1800
4 | Distribution box works | أعمال صندوق التوزيع | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.1 | Plain Concrete Works: Supply and implementation of plain concrete (Grade 15), with compressive strength (150 kg/cm2) at 28 days of immersion in water with a thickness of (10 cm) with protrusion (10 cm) from all direction and at mixing ratios (1:2:4) (cement: sand: Gravel) , under the bases and floors using salt and sulfate-resistant cement and all necessary work to complete the item according to drawings ,Specification or instructions of supervising Engineer. | أعمال الخرسانة العادية: توريد وتنفيذ خرسانة عادية (Grade 15) بمقاومة إنضغاط (150 كجم/سم2) بعد 28 يوم من الغمر في الماء وبسمك (10 سم) وبروز (10سم) من جميع الإتجاهات ، وبنسب خلط (1: 2: 4) (أسمنت: رمل:كري) تحت القواعد والأرضيات باستخدام الأسمنت المقاوم للأملاح والكبريتات وجميع الأعمال اللازمة لإكمال البند حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | M2 | 5.1 | 20 | 102 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 0 | 5.1 | 102
4.2 | Reinforcement Concrete Works: Supplying and implementing reinforced concrete for the bases, floors and walls, using salt and sulfate-resistant cement, with a cement content of (350 kg) per cubic meter, with mixing ratios (1: 1.5: 3) (Cement: Sand: Gravel) and with a compressive strength of (30 kg / cm2) after 28 days of immersion in water and making the necessary openings for the entrances and exits pipe, and the price includes reinforcement bars (Grad 40) approved type and according to the drawings and all the work necessary to complete the item that include clean framewrok, shaking using mechanical vibrators, and conducting field and laboratory tests to ensure the achievement of the required strength, and service work for the concrete surface after casting to ensure smooth and crack-free surfaces, spraying and immersion for concrete works 3 times a day and for a period of not less than a week from the date of casting, and handing over the works for approval and all that is necessary according to the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer. | أعمال الخرسانة المسلحة: توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة للقواعد والأرضيات والجدران باستخدام الأسمنت البورتلاندي المقاوم للأملاح والكبريتات، بمحتوى إسمنتي (350 كجم) أسمنت للمتر المكعب الواحد ، وبنسب خلط (1: 1.5: 3) (أسمنت: رمل: كري) ، وبمقاومة إنضغاط (30 كجم/سم2) بعد 28 يوم من الغمر في الماء والسعر يشمل عمل الفتحات اللازمة للمداخل والمخارج ، والثمن يشمل التسليح بحديد مبروم (Grad 40) نوعية معتمدة وبحسب الرسومات وجميع الأعمال اللازمة لإكمال البند من خشب نظيف لقوالب الخرسانة ، والهز بإستخدام الهزاز الميكانيكي ، وإجراء الإختبارات الحقلية والمعملية لضمان تحقيق المقاومة المطلوبة للخرسانة ، وأعمال الخدمة لسطح الخرسانة بعد الصب لضمان الحصول على أسطح ناعمة وخالية من أي تعشيش أو تشققات ، والرش والغمر لأعمال الخرسانة 3 مرات في اليوم ولمدة لا تقل عن أسبوع من تأريخ الصب ، وتسليم الأعمال أولا بالأول للإعتماد من قبل المهندس المشرف وكل ما يلزم بحسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | M3 | 4 | 300 | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 300 | 0 | 4 | 1200
4.3 | Plastering Works: Supplying and implementing cement Plastering for all floors and walls using salt and sulphate resistant cement with a thickness of 2 cm with adding of SICA (150 g / bag of cement) and includes splashing layer, the base layer and the final layer with cement mortar at a ratio of (1: 3) with the addition of the SBR binder (4 liters / bag Cement (50 kg) in splashing and plastering works, spraying with water three times a day for a week, and all that is necessary according to the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer | أعمال التلبيس: توريد وتنفيذ تلبيس أسمنتي لجميع الأرضيات والجدران باستخدام الإسمنت المقاوم للأملاح والكبريتات بسماكة 2 سم مع إضافة مادة السيكا (150 جم / كيس اسمنت) ويشمل الطرطشة والطبقة الأساسية والطبقة النهائية بالمونة الإسمنتية بنسبة (1: 3) مع إضافة المادة الرابطة SBR ( 4 لتر/ كيس أسمنت 50 كجم) في أعمال الطرطشة واللياسة مع الرش بالماء ثلاث مرات في اليوم ولمدة أسبوع ويجب الالتزام بالمخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | M2 | 15 | 6 | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 0 | 15 | 90
4.4 | The whistles Works: Supply and installation of a weir barrier made of (STAINILESS STEEL) with a thickness of (5 mm) and dimensions of 1.3 m in length and 40 cm in height, excellent and approved quality. The price includes good fixation in the designated place inside the concrete and the horizontal weight. The price includes making 3 U-channels of iron Stainless steel, with a depth of 20 cm and a width of 16 cm for each channel, and all that is required according to the drawings, detailed drawings, specifications, and the instructions of the supervising engineer. | أعمال الهدارات: توريد و تركيب حاجز هدار من حديد ( STAINILESS STEEL ) بسمك ( 5 مم ) وبأبعاد طول 1.3 م وبإرتفااع 40 سم نوعية ممتازة و معتمدة و يشمل السعر التثبيت الجيد في المكان المخصص داخل الخرسانة و الوزن الأفقي ، والسعر يشمل عمل 3 قنوات حرف U من حديد ستانلس ستيل بعمق 20 سم وبعرض 16 سم لكل قناه وكل ما يلزم طبقاً للمخططات و الرسومات التفصيلية والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . | M2 | 1 | 350 | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 350 | 0 | 1 | 350
4.5 | Works of Casual and Longitudinal and Barriers: Supply and installation ofl barriers from the steel of (Stainless steel) with thickness of (5 mm), dimensions of 1.3 m in length and 1 m of high quality .the price include the good or fit installation in designated place and horizontal weight and all necessaries according to plans ,drawing ,specifications and instruction of supervising Engineer . | أعمال الحاجز العرضي: توريد وتركيب حاجز عرضي من (ٍSTAINILESS STEEL) بسمك (5 مم) نوعية ممتازة ومعتمدة وبأبعاد طول 1.3 م وبإرتفااع 1 م نوعية ممتازة و معتمدة ويشمل السعر التثبيت الجيد في المكان المخصص والوزن الأفقي وكل ما يلزم طبقاً للمخططات والرسومات التفصيلية والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | M2 | 2.5 | 300 | 750 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 300 | 0 | 2.5 | 750
4.6 | Supply and installation of ductile gate valve (flange): Supply and installation of a ductile gate valve 160 mm with a rotating column from stanless steel and its operating pressure not less than 16 kg / cm 2 and the valve conforms to BS 5163 and the price includes the turning key and the supply and installation of all connecting parts , nuts, bolts, and everything necessary according to specifications and the instructions of the supervising engineer. | توريد وتركيب محبس بوابة دكتايل ( فلانج): توريد وتركيب محبس بوابة دكتايل ذات عمود دوار من الإستانلس ستيل قطر 160 ملم وضغط التشغيل له لايقل عن 16 كجم / سم2 والمحبس يطابق المواصفات البريطانية رقم BS 5163 والسعر بشمل مفتاح التدوير وتوريد وتركيب جميع القطع الرابطة والصواميل والربلات وكل مايلزم بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف | NO | 3 | 400 | 1200 |  |  | 1.5 | 600 | 1.5 | 600 | الكمية موردة |  | 400 | 0 | 3 | 1200
5 | Works of Anaerobic Baffled Reactor Tank | أعمال خزانات المفاعلات اللاهوائية | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.1 | Plain Concrete Works: Supply and implementation of plain concrete (Grade 15), with compressive strength (150 kg/cm2) at 28 days of immersion in water with a thickness of (10 cm) with protrusion (10 cm) from all direction and at mixing ratios (1:2:4) (cement: sand: Gravel) , under the bases and floors using salt and sulfate-resistant cement and all necessary work to complete the item according to drawings ,Specification or instructions of supervising Engineer. | أعمال الخرسانة العادية: توريد وتنفيذ خرسانة عادية (Grade 15) بمقاومة إنضغاط (150 كجم/سم2) بعد 28 يوم من الغمر في الماء وبسمك (10 سم) وبروز (10سم) من جميع الإتجاهات ، وبنسب خلط (1: 2: 4) (أسمنت: رمل:كري) تحت القواعد والأرضيات باستخدام الأسمنت المقاوم للأملاح والكبريتات وجميع الأعمال اللازمة لإكمال البند حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | M2 | 524.5 | 12 | 6294 |  |  | 386.45 | 4637.4 | 386.45 | 4637.4 |  | -138.05 | 12 | -1656.6 | 386.45 | 4637.4 | 167.65 | 175.63 | 65.27 | 408.55
5.2 | Reinforcement Concrete Works: Supplying and implementing reinforced concrete for the bases, floors and walls, using Portland cement that is resistant to salts and sulphates, with a cement content of (400kg) per cubic meter, with mixing ratios (1: 1.5: 3) (Cement: Sand: Agregate) and with a compressive strength of (30 kg / cm2) after 28 days of immersion in water and making the necessary openings for the entrances and exits and install the necessary pipes within the concrete works, The price includes clean, and rust-free steel (Grad 40), of excellent and approved quality (Grad 40) according to the drawings and all the work necessary to complete the item that include clean framewrok, shaking using mechanical vibrators, and conducting field and laboratory tests to ensure the achievement of the required strength, and service work for the concrete surface after casting to ensure smooth and crack-free surfaces, spraying and immersion for concrete works 3 times a day and for a period of not less than a week from the date of casting, and handing over the works for approval and all that is necessary according to the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer. | أعمال الخرسانة المسلحة: توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة للقواعد والأرضيات والجدران باستخدام الأسمنت البورتلاندي المقاوم للأملاح والكبريتات، بمحتوى إسمنتي (400 كجم) أسمنت للمتر المكعب الواحد ، وبنسب خلط (1: 1.5: 3) (أسمنت: رمل: كري) ، وبمقاومة إنضغاط (30 كجم/سم2) بعد 28 يوم من الغمر في الماء وعمل الفتحات اللازمة للمداخل والمخارج وتأسيس المواسير اللازمه ضمن أعمال الخرسانه تفاديا لأي تكسير، والثمن يشمل التسليح بحديد مبروم نظيف خالي من الصدأ (Grad 40) نوعية ممتازه ومعتمدة والتفيذ بحسب الرسومات وجميع الأعمال اللازمة لإكمال البند من خشب نظيف لقوالب الخرسانة ، والهز بإستخدام الهزاز الميكانيكي ، وإجراء الإختبارات الحقلية والمعملية لضمان تحقيق المقاومة المطلوبة للخرسانة ، وأعمال الخدمة لسطح الخرسانة بعد الصب لضمان الحصول على أسطح ناعمة وخالية من أي تعشيش أو تشققات ، والرش والغمر لأعمال الخرسانة 3 مرات في اليوم ولمدة لا تقل عن أسبوع من تأريخ الصب ، وتسليم الأعمال أولا بالأول للإعتماد وكل ما يلزم بحسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | M3 | 486.6 | 300 | 145980 |  |  | 364.73 | 109419 | 364.73 | 109419 | جميع اعمال الحديد جاهزة والكمية في الجدول المنفذه مضاف لها الجدران | -34.73 | 300 | -10419 | 451.87 | 135561 | 13.5 | 20.82 | 9 | 43.32
5.3 | Plastering Works: Supplying and implementing cement Plastering for all floors and internal and external walls using salt and sulphate resistant cement with a thickness of 2 cm with adding of SICA (150 g / bag of cement) and includes splashing, the base layer and the final layer with cement mortar at a ratio of (1: 3) with the addition of the SBR binder (4 liters / bag Cement (50 kg) in splashing and plastering works, and for the final layer, spraying with water three times a day for a week, the work includes preparing the surfaces by cleaning and spraying with water, making fixing tendons and weighing vertically and horizontally and handing them over to the supervising engineer before starting the foundation work, with smoothing work for the final surface and slopes in the floor of the tank to the sludge discharge points, and all that is necessary according to the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer. | أعمال التلبيس: توريد وتنفيذ تلبيس أسمنتي لجميع الأرضيات والجدران الداخلية والخارجية باستخدام الإسمنت المقاوم للأملاح والكبريتات بسماكة 2 سم مع إضافة مادة السيكا (150 جم / كيس اسمنت) ويشمل الطرطشة والطبقة الأساسية والطبقة النهائية بالمونة الإسمنتية بنسبة (1: 3) مع إضافة المادة الرابطة SBR ( 4 لتر/ كيس أسمنت 50 كجم) في أعمال الطرطشة واللياسة مع الرش بالماء ثلاث مرات في اليوم ولمدة أسبوع ، والعمل يشمل تحضير الأسطح بالتنظيف والرش بالماء ، عمل البؤج والأوتار والوزن رأسيا وأفقيا وتسليمها للنهدس المشرف قبل البدء في أعمال التأسيس ، مع عمل التنعيم للسطح النهائي والميول في أرضية الخزان إلى نقاط تصريف الحمأة وكل ما يلزم لإستكمال البند ويجب الالتزام بالمخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | M2 | 2551.8 | 6 | 15310.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 2551.8 | 15310.8 |  |  |  | 451.87 | 34.73 | 300 | 10419 |  | 138.05 | 12 | 1656.6
5.4 | Works of cover for maintenance holes in the surface of the tank: Supply and install of cover for maintenance above the tank with net dimensions (60 * 60 cm) with lock and all made of ductail iron, medium pressure of 25 tons, and comply of British specifications (BS EN 124), and the price includes good fixation and all that is necessary To finish the works according to the principles of workmanship and according to the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer. | أعمال أغطية فتحات الصيانة في سطح الخزان: توريد وتنفيذ أغطية لفتحات الصيانه فوق سطح الخزان بأبعاد صافية (60 * 60 سم) مع الحلق الحديدي والقفل من الحديد الزهر ضغط متوسط 25 طن وموافق للمواصفات البريطانية ( BS EN 124 ) والسعر يشمل الوزن والتثبيت الجيد وجميع ما يلزم لإنهاء الأعمال حسب أصول الصنعة وطبقاً للمخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | NO | 30 | 100 | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 30 | 3000 |  |  |  | 300 | [6 empty] | 12075.6
5.5 | Bitumen paint (Asphalt): Supplying and implementing painting foundations, and the walls and all the elements that will be buried with soil and where necessary, with liquid bitumen (asphalt) three faces, after preparing and cleaning the surface and after filling the voids with cement and epoxy according to the specifications and instructions of the supervising engineer. | دهان بالبيتومين (الاسفلت): توريد وتنفيذ دهان القواعد والأساسات والجدران وكل العناصر التي ستدفن بالتراب وحيثما يلزم بالبيتومين السائل (اسفلت) 3 أوجه، بعد تحضير السطح وتنظيفه وبعد ان يتم تعبئة الفراغات والتعشيش بالمونة الاسمنتية والأيبوكسي طبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | m2 | 400 | 3 | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 400 | 1200 |  |  |  | 135561
5.6 | Moisture-resistant paint for the outer surfaces of the Tank: Supply and implementation of paint in the required color for external walls, moisture-resistant, consisting of two sides of the base and three sides of moisture-resistant paint in the required color with (the UNICEF logo, donor and NAWSA printed in color on the walls of the tank on two sides), and the price includes cleaning and removing traces of dust from the walls before starting work and sanding with stone before the base and sandpaper with the appropriate paper after each face and according to the instructions of the manufacturer and everything necessary to finish work on the item and according to the specifications and instructions of the supervising engineer. | دهان مقاوم للرطوبة للاسطح الخارجية لخزان التحليل: توريد وتنفيذ دهان باللون المطلوب للجدران الخارجية مكون من وجهين أساس و ثلاثة أوجه دهان مقاوم للرطوبة باللون المطلوب (مع طبع شعار اليونيسف والمانح والمؤسسة في جدران الخزان من جهتين)، والثمن يشمل التنظيف وإزالة اثار الغبار من الجدران قبل الشروع في العمل والصنفرة بالحجر قبل الأساس والصنفرة بالورق المناسب بعد كل وجه وحسب تعليمات الشركة الصانعة وكل ما يزلم لإنهاء العمل بالبند وطبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | M2 | 478 | 3 | 1434 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 478 | 1434
5.7 | Epoxy painting for Tank's interior walls and floor: Supplying and implementing three faces coating of corrosion-resistant tar epoxy, the appropriate type for isolating anairobic tank (samples are approved by the supervising engineer before implementation), so that the internal walls of the tank and the floor are smoothed, cleaned, and dried well before coating the insulating material, and the insulating materials are properly prepared according to international specifications. Then paint the tank by specialized workers on three layers, leaving a long period of no less than 6 hours between the first and second sides, while ensuring the quality of insulation and ensuring that there are no leaks. The price includes doing everything necessary according to the specifications and instructions of the supervising engineer. | توريد وتنفيذ طلاء ايبوكسي لجدران الخزان الداخلية والارضية والسقف: توريد وتنفيذ طلاء ثلاثة أوجه من التارابوكسي المقاوم للتآكل النوع المناسب لعزل خزانات الصرف الصحي (يتم اعتماد العينات من المهندس المشرف قبل التنفيذ)، بحيث يتم تنعيم وتنظيف وتجفيف جدران الخزان الداخلية والارضية جيدا قبل طلاء المادة العازلة ويتم تجهيز المواد العازلة بشكل سليم بحسب المواصفات العالمية، ثم طلاء الخزان بواسطة عمال متخصصين على ثلاث طبقات بحيث يترك فترة طويلة لا تقل عن 6 ساعات بين الوجه الأول والوجه الثاني، مع ضمان جودة العزل والتأكد من عدم وجود تسريبات، والسعر يشمل عمل كل ما يلزم وطبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | M2 | 1912 | 7 | 13384 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 0 | 1912 | 13384
5.8 | Insulator of (Water Stop): Supply and implementation of a water insulator of (water stop) with a width of 30 cmof excellent quality and approved by the supervising engineer. It is implemented after the reinforced concrete is poured for the floor with the walls, with height of 15 cm, a first stage, and a (Water Stop) is made inside the concrete of the wall to be poured with the base. The first, with a depth of 15 cm, rises in the concrete of the wall that is required to be poured in the second stage as well as 15 cm, and then the rest of the height of the walls is poured in a second stage. The price includes all that is needed to complete the work according to the specifications, drawings and instructions of the supervising engineer | عازل من الوتر استوب (Water Stop): توريد وتنفيذ عازل ماء من النوع الربر (Water Stop) بعرض 30 سم نوعية ممتازة ومعتمدة من المهندس المشرف, ينفذ بعد ان يتم صب الخرسانة المسلحة للأرضية مع الجدران بارتفاع الشطفة 20 سم مرحلة أولى ويتم عمل (Water Stop) داخل خرسانة الجدارالمطلوب صبها مع القاعدة مرحلة أولى بعمق 15 سم ويرتفع في خرسانة الجدار المطلوب صبها في المرحلة الثانية أيضاً 15 سم ومن ثم يتم صب بقية إرتفاع الجدران مرحلة ثانية. والثمن يشمل جميع مايلزم لانهاء البند بحسب المواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف. | M.L | 218.6 | 30 | 6558 |  |  | 219 | 6570 | 219 | 6570 |  | 0 | 30 | 0 | 218.6 | 6558
5.9 | Pipe work diameter (160 mm) for ventilation: Supply and installation of pipes of diameter (160 mm) of plastic type (UPVC) (6 bars) (4.7 mm thick). The price includes installation, connections, all accessories, good fixation in the designated place and everything necessary according to the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer. | أعمال الأنابيب قطر (160 مم) للتهوية: توريد وتركيب أنابيب قطر (160 مم) من البلاستيك نوع (UPVC) (6 بار) ( سماكة 4.7 ملم) والسعر يشمل التركيب والوصلات وكافة الملحقات والتثبيت الجيد في المكان المخصص وتركيب شبك لمنع الحشرات وكل ما يلزم طبقاً للمخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | ML | 20 | 12 | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 | 0 | 20 | 240
5.1 | Feeding pipe to the tank (INLET): Supply and installation of pipes of diameter (160 mm) of plastic type (UPVC) (6 bars) (4.7 mm thick). The price includes installation, connections, all accessories, good fixation in the designated place and everything necessary according to the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer. | أنابيب التغذية الى الخزان: توريد وتركيب أنابيب قطر (160 مم) من البلاستيك نوع (UPVC) (6 بار) ( سماكة 4.7 ملم) والسعر يشمل التركيب والوصلات وكافة الملحقات والتثبيت الجيد في المكان المخصص وكل ما يلزم طبقاً للمخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | M.L | 20 | 15 | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15 | 0 | 20 | 300
5.11 | Overflow pipe (OUTLET): Supply and installation of pipes of diameter (160 mm) of plastic type (UPVC) (6 bars) (4.7 mm thick). The price includes installation, connections, all accessories, good fixation in the designated place and everything necessary according to the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer. | أنابيب المفيض : توريد وتركيب أنابيب قطر (160 مم) من البلاستيك نوع (UPVC) (6 بار) ( سماكة 4.7 ملم) والسعر يشمل التركيب والوصلات وكافة الملحقات والتثبيت الجيد والتوصيل إلى غرف التفتيش في المكان المخصص وكل ما يلزم طبقاً للمخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | M.L | 90 | 15 | 1350 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15 | 0 | 90 | 1350
5.12 | Sludge removal pipes: Supply and installation of washout pipes with a diameter of (160 mm) of plastic type (UPVC) (6 bars) (4.7 mm thick) from the tank floor (in all tank rooms) to the external chambers, with the appropriate inclinations necessary for draining sludge from the tank rooms to the outside, and the price includes supply, installation, good fixation, and includes all that is necessary to complete the item according to the specifications and instructions of the supervising engineer. | أنابيب إزالة الحمأة: توريد و تركيب أنابيب للتصفية (washout) قطر (160مم) من البلاستيك نوع (UPVC) (6 بار) ( سماكة 4.7 ملم) من أرضية الخزان (في كل غرف الخزان) حتى غرفة التفتيش الخارجية مع عمل الميول المناسب واللازم لتصريف الحمأة من غرف الخزان إلى الخارج والسعر يشمل جميع مايلزم لانجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | M.L | 60 | 20 | 1200 |  |  | 60 | 1200 | 60 | 1200 |  |  | 20 | 0 | 60 | 1200
5.13 | Intake line pipe: Supply and installation of pipes for the intake and liquefaction line from the tank to the drying basins and from the drying basins to the outside of the station, diameter (160 mm) of plastic type (UPVC) (6 bar) (4.7 mm thick). The price includes installation and connection to the chambers, and the price includes excavation and backfiling with the layer of fine coarse (Helsen), compaction and spraying, and where necessary to maintain the stability of the pipes and achieve the appropriate inclinations and all that is necessary to complete the item according to the specifications and instructions of the supervising engineer. | انبوب خط السحب: توريد وتركيب أنابيب خط السحب والاسالة من الخزان إلى أحواض التجفيف ومن أحواض التجفيف إلى خارج المحطة قطر (160 ملم) من البلاستيك نوع (UPVC) (6 بار) ( سماكة 4.7 ملم) والثمن يشمل التوصيل والتثبيت إلى غرف التفتيش الخاصة بذلك ، والسعر يشمل الحفر والردم وفرش طبقة الهلسن والدك والرش وحيث ما يلزم للمحافظة على ثبات الأنابيب وتحقيق الميول المناسبة والسعر يشمل جميع مايلزم لانجاز البند بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | M.L | 70 | 15 | 1050 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15 | 0 | 70 | 1050 | [11 empty] | #NAME?
5.14 | Works of Pipes of Diameter (250 mm): (Bypass) Supply and installation of U.P.V.C pipes of 6 bar pressure starting from screen unit with rubber-ring sockets, conforming to German specifications DIN - 8062/8061 standard - ISO 161/1 or its equivalent. The length of 6 meter or 5.8 Meter, with Tyton coupling spigot – Scoket incloding Gaskets (class 3). The price includes all that is needed for uPVC fitting accessories with rubber ring sealed socket (Double Socket - Elbows - branch Y 45°, etc.) , Execution according to the designed levels and tendencies, and the price includes conducting tests for the pipes and their accessories (before supplying them to the work site). And It includes excavation, backfilling and the sand(Hilsen) around the pipes and includes testing the lines after installation by filling them with water between each of the two manholes, and it includes everything necessary according to work principles and the instructions of the supervising engineer. | أعمال الأنابيب قطر 250 مم) (Bypass): توريد وتركيب مواسير U.P.V.C ضغط 6 بار يبدأ حوض التصفية (السكرين) مع مآخذ حلقات مطاطي ، المواسير مطابقة للمواصفات الألمانية DIN - 8062/8061 - ISO 161/1 أو ما يعادلها. بطول 6 أمتار أو 5.8 متر ، مع اقتران Tyton - Scoket بما في ذلك حشوات (Class 3). يشمل السعر كل ما هو مطلوب للتركيب من الملحقات (بلنجات اي التوصيلات - ركب - مثاليث Y فروع 45 درجة ، إلخ) والتنفيذ حسب المناسيب والميول التصميمية والسعر يشمل اجراء فحوصات الانابيب وملحقاتها (قبل توريدها الى موقع العمل).ويشمل الحفر والردم والهلسن حول الانابيب ويشمل اختبار الخطوط بعد التركيب عن طريق تعبئتها بالماء بين كل منهلين ، وتشمل كل ما يلزم وفق أسس العمل وتعليمات المهندس المشرف. | ML | 190 | 25 | 4750 |  |  | 150 | 3750 | 150 | 3750 |  |  | 25 | 0 | 190 | 4750
5.15 | Supply and installation of ductile gate valve (flange) for filter pipes: Supply and installation of a ductile gate valve 160 mm with a rotating column from stanless steel and its operating pressure not less than 16 kg / cm 2 and the valve conforms to BS 5163 and the price includes the turning key and the supply and installation of all connecting parts , nuts, bolts, and everything necessary according to specifications and the instructions of the supervising engineer. | توريد وتركيب محبس بوابة دكتايل ( فلانج): توريد وتركيب محبس بوابة دكتايل ذات عمود دوار من الإستانلس ستيل قطر 160 ملم وضغط التشغيل له لايقل عن 16 كجم / سم2 والمحبس يطابق المواصفات البريطانية رقم BS 5163 والسعر بشمل مفتاح التدوير وتوريد وتركيب جميع القطع الرابطة والصواميل والربلات وكل مايلزم بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف | NO | 12 | 420 | 5040 |  |  | 8 | 3360 | 8 | 3360 | توريد فقط |  | 420 | 0 | 12 | 5040
6 | Sluge Dry Bed Works | أعمال أحواض التجفيف | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.1 | Plain Concrete Works: Supply and implementation of plain concrete (Grade 15), with compressive strength (150 kg/cm2) at 28 days with a thickness of (10 cm) with protrusion (10 cm) from all direction and at mixing ratios (1:2:4) (cement: sand: Gravel) , under the bases and floors using salt and sulfate-resistant cement and all necessary work to complete the item according to drawings ,Specification or instructions of supervising Engineer. | أعمال الخرسانة العادية: توريد وتنفيذ خرسانة عادية (Grade 15) بمقاومة إنضغاط (150 كجم/سم2) بعد 28 يوم من الغمر بسمك (10 سم) وبروز (10سم) من جميع الإتجاهات ، وبنسب خلط (1: 2: 4) (أسمنت: رمل:حصى) تحت القواعد والأرضيات باستخدام الأسمنت المقاوم للأملاح والكبريتات وجميع الأعمال اللازمة لإكمال البند حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | M2 | 87 | 15 | 1305 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15 | 0 | 87 | 1305
6.2 | Reinforcement Concrete Works: Supplying and implementing reinforced concrete for the bases, floors and walls, using salt and sulfate-resistant cement, with a cement content of (350 kg) per cubic meter, with mixing ratios (1: 1.5: 3) (Cement: Sand: Gravel) and with a compressive strength of (30 kg / cm2) after 28 days of immersion in water and making the necessary openings for the entrances and exits pipe, and the price includes reinforcement bars (Grad 40) approved type and according to the drawings and all the work necessary to complete the item that include clean framewrok, shaking using mechanical vibrators, and conducting field and laboratory tests to ensure the achievement of the required strength, and service work for the concrete surface after casting to ensure smooth and crack-free surfaces, spraying and immersion for concrete works 3 times a day and for a period of not less than a week from the date of casting, and handing over the works for approval and all that is necessary according to the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer. | أعمال الخرسانة المسلحة: توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة للقواعد والأرضيات والجدران باستخدام الأسمنت البورتلاندي المقاوم للأملاح والكبريتات، بمحتوى إسمنتي (350 كجم) أسمنت للمتر المكعب الواحد ، وبنسب خلط (1: 1.5: 3) (أسمنت: رمل: حصى) ، وبمقاومة إنضغاط (30 كجم/سم2) بعد 28 يوم من الغمر في الماء والسعر يشمل عمل الفتحات اللازمة للمداخل والمخارج ، والثمن يشمل التسليح بحديد مبروم (Grad 40) نوعية معتمدة وبحسب الرسومات وجميع الأعمال اللازمة لإكمال البند من خشب نظيف لقوالب الخرسانة ، والهز بإستخدام الهزاز الميكانيكي ، وإجراء الإختبارات الحقلية والمعملية لضمان تحقيق المقاومة المطلوبة للخرسانة ، وأعمال الخدمة لسطح الخرسانة بعد الصب لضمان الحصول على أسطح ناعمة وخالية من أي تعشيش أو تشققات ، والرش والغمر لأعمال الخرسانة 3 مرات في اليوم ولمدة لا تقل عن أسبوع من تأريخ الصب ، وتسليم الأعمال أولا بالأول للإعتماد من قبل المهندس المشرف وكل ما يلزم بحسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | M3 | 57 | 250 | 14250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 250 | 0 | 57 | 14250
6.3 | Plastering Works: Supplying and implementing cement Plastering for all floors and walls using salt and sulphate resistant cement with a thickness of 2 cm with adding of SICA (150 g / bag of cement) and includes splashing layer, the base layer and the final layer with cement mortar at a ratio of (1: 3) with the addition of the SBR binder (4 liters / bag Cement (50 kg) in splashing and plastering works, spraying with water three times a day for a week, and all that is necessary according to the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer | أعمال التلبيس: توريد وتنفيذ تلبيس أسمنتي لجميع الأرضيات والجدران باستخدام الإسمنت المقاوم للأملاح والكبريتات بسماكة 3 سم مع إضافة مادة السيكا (150 جم / كيس اسمنت) ويشمل الطرطشة والطبقة الأساسية والطبقة النهائية بالمونة الإسمنتية بنسبة (1: 3) مع إضافة المادة الرابطة SBR ( 4 لتر/ كيس أسمنت 50 كجم) في أعمال الطرطشة واللياسة مع الرش بالماء ثلاث مرات في اليوم ولمدة أسبوع ويجب الالتزام بالمخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | M2 | 282 | 6 | 1692 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 0 | 282 | 1692
6.4 | Works of Soft Sand: Supplying and backfilling soft sand, sifter and free of foreign materials and weeds with size (0.4 - 0.8 mm) including all that is necessary according to the drawings, specification or instructions of supervising engineer. | أعمال الرمل الناعم: توريد وردم رمل ناعم مغربل خالي من المواد الغريبة مقاس (0.4 – 0.8 مم) سماكة 10سم شاملاُ كل ما يلزم طبقاً للمخططات والرسومات التفصيلية والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | M3 | 7 | 50 | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 | 7 | 350
6.5 | Middle Soft Sand Works: Supplying and backfilling middle soft sand, sifter and free of foreign materials and weeds with size (0.8 - 1.6 mm) including all that is necessary according to the detailed drawings, specification or instructions of supervising engineer. | أعمال الرمل المتوسط الناعم: توريد وردم رمل متوسط ناعم مغربل خالي من المواد الغريبة مقاس (0.8 – 1.6 مم) سماكة 20سم شاملاُ كل ما يلزم طبقاً للمخططات والرسومات التفصيلية والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | M3 | 14 | 50 | 700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 | 14 | 700
6.6 | Middle Coarse Sand Works: Supplying and backfilling middle coarse sand, sifter and free of foreign materials and weeds with size (1.6 - 3.2 mm) including all that is necessary according to the drawings, specification and instructions of supervising engineer. | أعمال الرمل المتوسط الخشن: توريد وردم رمل متوسط خشن مغربل خالي من المواد الغريبة مقاس (1.6 – 3.2 مم)سماكة 15سم شاملاُ كل ما يلزم طبقاً للمخططات والرسومات التفصيلية والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | M3 | 10.5 | 50 | 525 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 | 10.5 | 525
6.7 | Coarse Sand Works: Coarse sand work: Supplying and backfilling of coarse, sifted sand free of foreign matter, size (3.2-6.4 mm), 45 cm thick, including all that is necessary according to the detailed plans, drawings, specifications, and instructions of the supervising engineer. | أعمال الرمل الخشن: توريد وردم رمل خشن مغربل خالي من المواد الغريبة مقاس (3.2 – 6.4 مم) سماكة 45 سم شاملاُ كل ما يلزم طبقاً للمخططات والرسومات التفصيلية والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | M3 | 36.5 | 50 | 1825 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 | 36.5 | 1825
6.9 | Perforated Pipes Work: Supply and implementation perforated pipes with diameter (160 mm) of plastic with high pressure (UPVC) the price includes the implementation of water- permeable of cloth around the pipe, as well as connections and all accessories and good fixing and inclination in the designated place and everything necessary according to drawings, specification and instructions of supervising engineer. | أعمال الأنابيب المثقبة: توريد وتنفيذ أنابيب مثقبة قطر (160 مم) من البلاستيك ضغط عالي (UPVC) والسعر يشمل تنفيذ قطعة قماش (من الخيش) نافذة للماء حول الأنبوب لمنع سد الثقوب وكذلك الوصلات وكافة الملحقات والتثبيت الجيد مع الميول المناسب في المكان المخصص وكل ما يلزم طبقاً للمخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف | ML | 41 | 15 | 615 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15 | 0 | 41 | 615
6.1 | Supply and installation of ductile gate valve (flange): Supply and installation of a ductile gate valve 160 mm with a rotating column from stanless steel and its operating pressure not less than 16 kg / cm 2 and the valve conforms to BS 5163 and the price includes the turning key and the supply and installation of all connecting parts , nuts, bolts, and everything necessary according to specifications and the instructions of the supervising engineer. | توريد وتركيب محبس بوابة دكتايل ( فلانج): توريد وتركيب محبس بوابة دكتايل ذات عمود دوار من الإستانلس ستيل قطر 160 ملم وضغط التشغيل له لايقل عن 16 كجم / سم2 والمحبس يطابق المواصفات البريطانية رقم BS 5163 والسعر بشمل مفتاح التدوير وتوريد وتركيب جميع القطع الرابطة والصواميل والربلات وكل مايلزم بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف | NO | 7 | 420 | 2940 |  |  | 5 | 2100 | 5 | 2100 | توريد فقط |  | 420 | 0 | 7 | 2940
6.11 | Filling the analysis tank with clean water: Supplying and filling the analysis tank with clean water after completing all the works and isolation, in order to test the tank and to prepare it to receive and treat sewage water. The price includes filling all rooms in succession, checking connections, valves, inspection rooms, and everything necessary to complete the work perfectly according to the specifications and instructions of the supervising engineer. | تعبئة خزان التحليل بالمياه النظيفة: توريد وتعبئة خزان التحليل بالمياه النظيفة بعد إستكمال كافة الأعمال والعزل وذلك لإختبار الخزان ولتحضيره لإستقبال ومعالجة مياه الصرف الصحي ، والثمن يشمل التعبئة لجميع الغرف بالتتابع ومفاقدة التوصيلات والمحابس وغرف التفتيش وكل ما يلزم لإنجاز العمل على أكمل وجه بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف . | M3 | 1002 | 5 | 5010 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | 1002 | 5010
7 | Works of Inspection Chamber, Distribution and Piping Connection between Units | أعمال غرف التفتيش والتوزيع وتوصيلات الأنابيب بين الوحدات | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.1 | Inspection rooms works to connect between the station units to the end of the station: Supply and installation of chambers made of solid cement brick (20 * 20 * 40 cm) with external dimensions (100 * 100 cm) and a height not exceeding 150 cm. The price includes excavation works, backfilling, and cement plastering for the internal and external walls (with sulfate-resistant cement) at a ratio of 1:3.The price includes the supply and painting of three faces of corrosion-resistant tar epoxy from the inside and asphalt from the outside. It includes the supply and installation of iron covers of ductile iron (medium pressure) conforms to (BS EN 124), with a concrete frame of 15 cm thickness and the cover diamter is 60 cm. The price includes the implementation of the base of the manhole from plain concrete with a thickness of 10 cm and a resistance of not less than 150 kg / cm2, . The price includes everything necessary for execution with excellent quality according to the drawings, work principles and instructions of the supervising engineer. | أعمال غرف التفتيش للتوصيل بين وحدات المحطه حتي نهاية المحطه: توريد وتركيب غرف التفتيش من البلك الأسمنتي الصم (20 * 20 * 40 سم) بأبعاد خارجية (100 * 100 سم) وبارتفاع لا يزيد عن 150 سم. يشمل السعر أعمال الحفر والردم والتلبيس الأسمنتي للجدران الداخلية والخارجية ( بإسمنت مقاوم للكبريتات) بنسبة 1:3 و يشمل توريد ودهان ثلاثة أوجه من التارابوكسي المقاوم للتآكل من الداخل والاسفلت من الخارج ويشمل توريد وتركيب أغطية من الحديد الدكتاليل (ضغط متوسط) وموافق للمواصفات البريطانية ( BS EN 124 ) مع الحلق الخرساني سمك 15 سم ، صافي فتحة الغطاء 60 سم ، وتشمل تنفيذ قاعدة غرفة التفتيش من الخرسانة العادية سمك 10 سم وبمقاومة لا تقل عن 150 كيلوجرام /سم2 ، . السعر يشمل كل ما يلزم للتنفيذ بجودة ممتازة حسب الرسومات ومبادئ العمل وتعليمات المهندس المشرف | NO | 30 | 400 | 12000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 400 | 0 | 30 | 12000
8 | Other Works | أعمال متفرقة | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.1 | Rainwater Drainage Channel Works: Implementation of digging a channel to drain rainwater on both sides of the station in the shape of (U) with a depth of (0.5 meters) and a base width of (0.5 meters) and side slopes are (1 vertical: 2 horizontal), and adjusting the longitudinal slopes to not less than (1.0%). The price includes cladding the base and walls of the canal with basalt stone and first-class plaster of thickness not less than 15 cm with cement under and between the stones and making slopes in the floor of the station to the canal and then to the outside of the station. The price includes cast a slab of reinforced concrete with a width of 1 m and a thickness of 20 cm. 5 bars diameter 14 mm / m, two layers, upper and lower, in the area of ​​​​the canal intersection with the passages inside the station and all that is necessary according to the drawings, specifications and instructions of the supervising engineer. | أعمال قناة تصريف مياه الأمطار: تنفيذ حفر قناة لتصريف مياه الأمطار على جانب المحطة على شكل حرف (U) بعمق (0.5 متر) وعرض القاعدة (0.5 متر) بحيث تكون الميول العرضية (1 رأسي: 1 أفقي)، مع ضبط الميول الطولية بحيث لا تقل عن (1.0 %) والسعر يشمل تلبيس قاعدة وجدران القناه بالحجر البازلت وقيص درجة أولى سمك لا يقل عن 15 سم مع المونة الأسمنتية تحت وبين الأحجار وعمل الميول في أرضية المحطة إلى القناة ثم إلى خارج المحطة ، والثمن يشمل عمل بلاطة من الخرسانة المسلحة بعرض 1 م وسمك 20 سم ، تسليح فرش وغطاء عدد أسياخ 5 قطر 14 ملم / م طبقتين علوي وسفلي في منطقة تقاطع القناة مع الممرات داخل المحطة وكل ما يلزم طبقاً للمخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | ML | 80 | 10 | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 | 0 | 80 | 800
8.2 | Protection fence works for WWTP: Supply and installation of square protection fence that withstand heat and humidity (anti-rust), covered with plastic material). With columns of galvanized iron pipes of medium pressure, diameter (2 inches), with a column height of (2.5 meters), provided that (50 cm) of the column is buried below the surface of the earth and fixed by ordinary concrete. Provided that the distance between the columns is (2 meters). With the work of streel bars of diameter (8 mm) between each two pipes at the top and the bottom of the grille to fix it. Executing a layer of regular concrete below the fence above the Jo'am layer with the total length of the fence to be fixed with dimensions of width (20 cm) and thickness (10 cm). With the construction of a gate with dimensions of (2 meters x 3 meters) from the samematerials, with galvanized iron pipes of medium pressure, diameter (1.5 inch), in the shape of the letter X, and fixed on two galvanized iron pipes of medium pressure, diameter (3 inch). According to drawings, the directives of the supervising engineer, and all that is necessary to complete the work perfectly. With the work of the logo of the LWSC and the funder on the portal. | أعمال شبك الحمابة لمكونات محطة المعالجة: توريد وتركيب شبك حماية مربعات يتحمل الحرارة والرطوبة ( ضد الصداء ) ملبس بمادة بلاستيكية بارتفاع ( 2 متر ) . مع اعمدة مواسير حديد مجلفن ضغط متوسط قطر ( 2 هنش ) بارتفاع العمود ( 2.5 متر ) على ان يتم دفن ( 50 سم ) من العمود تحت سطح الارض وتثبيتة بواسطة خرسانة عادية . على ان تكون المسافة بين الاعمدة ( 2 متر ) . مع عمل سيخ حديد قطر ( 8 ملم ) بين كل ماسورتين في اعلى الشبك واسفل الشبك لتثبيتة . تنفيذ طبقة من الخرسانة العادية اسفل الشبك فوق طبقة الجعم باجمالي طول الشبك لتثبيتة بابعاد عرض ( 20 سم ) وسماكة ( 10 سم ) . مع عمل بوابة بابعاد ( 2 متر×3 متر ) من نفس الشبك مع مواسير حديد مجلفن ضغط متوسط قطر( 1.5 هنش ) على شكل حرف اكس ومثبتة على ماسورتين حديد مجلفن ضغط متوسط قطر ( 3 هنش ). وبحسب الرسومات والمخططات المرفقة وتوجيهات المهندس المشرف وكل ما يلزم لإنهاء العمل على اكمل وجه. مع عمل شعار المؤسسة والجهه الممولة على البوابة . | ML | 240 | 30 | 7200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 240 | 7200
8.3 | Lightining Works: Supply, installation, testing and operation of an integrated lighting unit to be installed at appropriate distances consisting of a solar panel, an LED lamp of no less than 60 watts with a lithium battery, a galvanized pole 4 meters long with a diameter of 2.5 inches and 3 mm thickness, and it is installed around the treatment basins and the price includes all that is necessary to implement the item according to the specifications Attached technical and instructions of the supervising engineer. | أعمال الإضاءة: توريد وتركيب واختبار وتشغيل وحده اضاءة متكاملة تعمل بالطاقة الشمسية يتم تركيبها على مسافات مناسبة داخل المحطة مكونة من لوح شمسي، مصباح LED لا يقل قدرته عن 60 وات مع بطارية ليثيوم، عمود مجلفن طول 4 متر قطر 2.5 إنش ، سماكة 3 ملم ، ويتم تركيبها حول احواض المعالجة بحسب الرسومات والسعر يشمل جميع ما يلزم لتنفيذ البند حسب المواصفات الفنية تعليمات المهندس المشرف. | No. | 8 | 350 | 2800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 350 | 0 | 8 | 2800
8.4 | Stone paving works: Supplying and executing paving works for the road leading to the station with a width of not less than 3 m using dry cemented stone and qais (approved quality) with a thickness of not less than 20 cm , the work include implementation side belt and horizontal belts 40 cm thickness, every 4 m from the same stone with cement and with a density spray with water of 3 times a day and for 3 days, with soil placed between the dry stone and grass seeds (wabel) to increase the cohesion of the stones, and all that is necessary to implement the item according to the technical specifications and the instructions of the supervising engineer. | أعمال الرصف الحجر الناشف: توريد وتنفيذ أعمال الرصف للطريق داخل المحطة بعرض لا يقل عن 3 م بإستخدام الحجرالناشف المصندق وقيص (نوعية معتمدة) سماكة لا تقل عن 20 سم والعمل يشمل أعمال المسح والتسويه والدك لتربة التأسيس مع الرش بالماء ، وعمل الأحزمة الجانبيب وأحزمة أفقية كل 4 م وبعرض 40 سم من نفس نوعية الحجر مع المونة والرش للأحزمة بكثافة 3 مرات في اليوم ولمدة 3 أيام مع وضع تربة صالحة للزراعة بين الحجر الناشف ووضع بذور الحشائش (الوبل) لزيادة تماسك الأحجار ويشمل العمل جميع ما يلزم حسب المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف. | M2 | 280 | 35 | 9800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35 | 0 | 280 | 9800
8.5 | Paving works around the TANK: Supply and implementation of paving works around the tank and the dry beds with a width of not less than 1 m with first-class colored cement tiles. The work includes building concrete curbs (15 * 35 * 60) cm along the paving with excavations for the curbs and placing cement mortar under the curbs with a thickness of 10 cm and behind the curbs Not less than 2/3 and backfilling under the pavement with soil suitable for backfilling with spraying and compacting and mortar cement under the pavement with a thickness of not less than 3 cm and the price includes all that is necessary to implement the item according to the specifications technical and instructions of the supervising enginee. | أعمال الرصف حول خزان التحليل: توريد وتنفيذ أعمال رصف حول خزان التحليل وأحواض التجفيف بعرض 1 م بالبلاط الأسمنتي الملون درجة أولى والعمل يشمل بناء بردورات خرسانية (15 * 35 * 60) سم بطول الرصف مع الحفر للبرودوات ووضع المونة الأسمنتية تحت البردورات بسمك 10 سم وخلف البردوات ما لا يقل عن 2/3 إرتفاع البردوره والردم تحت الرصف بتربة صالحة للردم مع الرش والدك والمونة تحت الرصف بسماكة لا تقل عن 3 سم والعمل يشمل التشطيبات حول غرف التفتيش وكل العناصر الداخله والخارجة من خزان التحليل من أنابيب وغيرها وكل ما يلزم لتنفيذذ البند حسب المواصفات الفنية وتعلميات المهندس المشرف. | ML | 105 | 50 | 5250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 | 105 | 5250
8.6 | Marble board : Supply and installation of a marble board (60 x 80) cm and a thickness of 3 cm on which the name of the project, the financing agency, and the executing agency are written, according to the approved form and the instructions of the supervising engineer. to be fixed on the wall of the tank and all necessary to implement the work perfectly. | لوحة رخامية : توريد وتركيب لوحة رخامية مقاس ( 60 × 80 ) سم وسمكن 3 سم يكتب عليها اسم المشروع والجهة الممولة والجهة المنفذة وبحسب النموذج المعتمد وبحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل التثبيت بشكل جيد على المكان الذي يحدده المهندس المشرف في جدران خزان التحليل وكل ما يلزم لإنهاء البندء على أكمل وجه. | NO | 1 | 300 | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 300 | 0 | 1 | 300
| Supply and installation of a 60 cm thick layer of 1 to 1.5 inch Alsaayila stones for the filter tanks, according to the work procedures and instructions of the supervising engineer. | توريد وتركيب طبقة سماكة 60 سم من احجار السائلة مقاس 1 الى 1.5 انش لاحواض الفلتر وبحسب أصول العمل وتعليمات المهندس المشرف | M3 | 22 | 50 | 1100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 | 22 | 1100
| Supply and installation of a 60 cm thick layer of 2 to 3 inch Alsaayila stones for the filter tanks, according to the work procedures and instructions of the supervising engineer. | توريد وتركيب طبقة سماكة 78 سم من احجار السائلة مقاس 2 الى 3 انش لاحواض الفلتر وبحسب أصول العمل وتعليمات المهندس المشرف | M3 | 28 | 50 | 1400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 | 28 | 1400
| Coarse sand work: Supplying and backfilling of coarse, sifted sand free of foreign matter, size (3/4 Inch), layer 60 cm thick, including all that is necessary according to the detailed plans, drawings, specifications, and instructions of the supervising engineer. | توريد وردم رمل خشن مغربل خالي من المواد الغريبة مقاس (3/4 انش) طبقة سماكة 60 سم شاملاُ كل ما يلزم طبقاً للمخططات والرسومات التفصيلية والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | M3 | 22 | 50 | 1100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 | 22 | 1100
| Cement block buildings: Supply and implementation of automatic solid block construction (15x20x40 cm). - Construction is done with cement mortar using Portland cement and a mixing ratio of (1:3) (cement: sand) and construction is done using a thread, balance and eyeliner. - The sand should be clean and free of organic materials and impurities. - Spraying should be done twice a day, morning and evening, for a period of not less than a week. - The price includes everything necessary to complete and finish the work in the best possible way according to the principles of the profession, drawings and instructions of the supervising engineer. | مباني بلك اسمنتي : توريد و تنفيذ بناء بالبلك الصم الاتوماتيكي مقاس (15×20×40 سم ) . - يتم البناء بالمونة الأسمنتية باستخدام الأسمنت البورتلاندي و بنسبة خلط ( 1 : 3 ) (أسمنت : رمل) وعلى أن يكون البناء بأستخدام الخيط والميزان و مكحل . - يراعى في الرمل أن يكون نظيفاً و خالياً من المواد العضوية و الشوائب. - يجب الرش مرتين في اليوم صباحا و مســــاء و لمدة لا تقل عن أسبوع. - يشمل السعر كل ما يلزم لإنجاز و إنهاء الأعمال على أكمل وجه حســب أصــول المهنة و الرسومات و تعليمات المهندس المشرف. | M2 | 30 | 18 | 540 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18 | 0 | 30 | 540 | [7 empty] | 16108.5
| Black basalt stone retaining walls works: Supply and implementation of walls (retaining the backfill soil) of square black basalt stone with dimensions not less than (25 cm x 25 cm) with an average width of the wall of 75 cm. - Construction is done with cement mortar using cement (1 cement: 3 sand) with filling the middle of the course with slate, stone pieces and cement concrete (35% concrete - 65% small pieces stone). - Spraying must be done twice a day, morning and evening, for a period not less than a week. The price includes excavation and foundation of the foundation and includes everything necessary according to the principles of work and the instructions of the supervising engineer | أعمال الجدران الساندة من الحجر الاسود البازلتي: توريد و تنفيذ جدران (ساند لتربة الردم) من الحجر البازلتي الأسود المربوع وبأبعاد لا تقل عن ( 25 سم × 25 سم ) مكحل تكحيل نظيف بمتوسط عرض للمدماك 75 سم . - يتم البناء بالمونة الأسمنتية باستخدام الأسمنت المقاوم (1 أسمنت : 3 رمل) مع تعبئة وسط المدماك بالشلف وقطع الاحجار والخرسانة الاسمنتية (35% خرسانة -65% شلف) . - يجب الرش مرتين في اليوم صباحا و مساء لمدة لا تقل عن أسبوع. يشمل السعر الحفر واساس الجعم ويشمل كل ما يلزم وبحسب اصول العمل وتعليمات المهندس المشرف | M3 | 170 | 120 | 20400 |  |  | 61.2 | 7344 | 61.2 | 7344 |  |  | 120 | 0 | 170 | 20400 | [7 empty] | 4032.9
| Total | الإجمالي |  |  |  | 359021.8 |  |  |  | 211755.07 |  | 211755.07 | 58.98% |  |  | 12199.07 |  | 371220.87

## 05. Guard Room
مشروع إنشاء وإعادة تأهيل منظومة الصرف الصحي في مناخة متضمناً محطة معالجة مياه الصرف الصحي - مدينة مناخة - محافظة صنعاء Construction & rehabilitation of MANAKHAH Sewage system including Wastewater Treatment Plant (WWTP) Project Manakhah City - Sana'a Gov
الموقع: مدينة مناخة |  | المديرية: مناخة | المحافظة : صنعاء
Locatio: Manakhah city |  | District : Manakhah | Governorate: Sana'a
When pricing the bid, the contents of the table of special conditions must be taken into account(عند تسعير العطاء ، يجب الاخذ بعين الاعتبار ما جاء في جدول الاشتراطات الخاصة)
ثانيا: جدول الكميات والمواصفات لمحطة معالجة المياه والصرف الصحي - Second: Bill of Quantities & Specification for WWTP
البند Itim | Work Specification Requirements | مواصفات الأعمال المطلوبة | الوحدة UNIT | الكمية QTY | سعر الوحده Unit Price (USD) | اجمالي السعر Total Price (USD) |  |  | الملاحظات Notes
1 | Construct Guard Room: Construct a guard room with dimensions of 5 m * 5 m according to the attached drawings. The work includes excavation for the bases to a level of 1.5 m below the foundation level or until reaching the level suitable for foundations, backfilling, compacting, and pouring the cleaning mat under the foundations, then pouring the bases and necks to the level of the slime beams, along with implementing a rock wall 30 cm thickness. Then the columns and roof reinforcement concrete to be poured with a strength of not less than 250 kg/cm2 for all concrete works, according to the plans and instructions of the supervising engineer, then the walls to be built of heavy, automatic hollow cement blocks for interior and exterio partitionsr 20 * 20 * 40 cm. The work also includes interior finishing by supplying and installing Mazaykoa tiles, first sorting for the room, supplying and installing ceramic tiles for the floors and walls of bathrooms and kitchens up to the roof level first class type, and plastering the interior & exterior walls and painting oil paint for internal walls and water paint for roof with three layers paint, and supplying and installing aluminum windows and iron doors with the dimensions shown in the drawings and of the first types of materials with all accessories. The work also includes electrical works such as electrical extensions, plugs, lamps switches, etc, and connect to the nearest source of electricity, as well as plumbing work of the first types of materials, including installation an arabic toilet, a wash basin, valves, and connections to the inspection room, and to 1.5*1.5 m and 10 m deep pit with reinforced concrete cover, and supply and installation of a 1.5 m3 three-layer Syntex plastic tank with all connections for drinking water as well as spraying work on the outside walls of the room with granulated moisture-proof paint (acrylic), along with staircase work made of Mazaykoa tiles, and paving around the room 1 m with sidewalk tiles, with curbstones 25 cm high. Implementing an insulating layer on top of the roof includes asphalt, asphalt, iron mesh, and concrete with an average thickness of 8 cm, along with implementing the gutters and everything necessary to implement the items completely and properly. The contractor must approve all samples from the supervising engineer before implementation according to the plans and implement everything necessary in accordance with the drawings, specifications, and instructions of the supervising engineer. | بناء غرفة حراسة: بالمقطوعية: بناء غرفة حراسة بأبعاد 5 م * 5 م بحسب المخططات المرفقة والعمل يشمل الحفر للقواعد إلى منسوب 1.5م أسفل منسوب التأسيس أو حتى الوصول إلى المنسوب الصالح للتأسيس والردم والدك وصب فرشة النظافة أسفل القواعد ثم صب القواعد والرقاب إلى منسوب جسور الميده مع عمل الكرسي الحجر بين القواعد الخارجية من الحجر الأسود المربوع سمك 30 سم وصب جسور الميدة على الكرسي الحجر ثم صب العمدان والأسقف بخرسانة ذات مقاومة لا تقل عن 250 كجم/سم2 لجميع أعمال الخرسانة وبحسب المخططات وتعليمات المهندس المشرف ، ثم بناء جدران من البلك الأسمنتي المفرغ أتوماتيكي ثقيل للقواطع الداخليه والخارجية 20 * 20 * 40 سم ، كما يشمل العمل التشطيب الداخلي بتوريد وتركيب بلاط مزايكوا فرز أول للغرفة وتوريد وتركيب بلاط سيراميك لأرضية وجدران الحمامات والمطابخ حتى منسوب السقف نوع درجة أولى واللياسة للجدران من الداخل والخارج والأسقف مع دهان الجدران الداخلية بدهان زيتي والأسقف بدهان مائي ثلاثه أوجه والعمل يشمل الصنفرة والمعجنة ، وتوريد وتركيب شبابيك ألمونيوم وأبواب حديد بالأبعاد الموضحة في الرسومات ومن أجود أنواع المواد مع كافة الملحقات ، كذلك يشمل العمل تنفيذ أعمال الكهربائية من تمديدات كهربائية وفيشات ولمبات ومفاتيح وطبلون والتوصيل إلى أقرب مصدر للكهرباء ، وكذا أعمال السباكة من أجود أنواع المواد شاملا تركيب مرحاض عربي وحوض غسيل والمحابس والحنفيات والتوصيلات إلى غرفة التفتيش وحفر بياره بأبعاد 1.5 * 1.5 م و بعمق 10 م مع السقف الخرساني لها وتوريد وتركيب خزان بلاستيكي سنتكس 1.5م3 ثلاث طبقات مع كافة التوصيلات لمياه الشرب ، كذا أعمال رش الغرفة من الخارج برشة أمريكية بدهان بلاستيكي محبب عازل للرطوبة (أكرليك) مع أعمال الدرج من البلاط المزايكوا والرصف حول الغرفة ببلاط أرصفة مع تنفيذ البردورات بإرتفاع 25 سم ، وتنفيذ طبقة عازلة أعلى السطح يشمل الفلت والأسفلت والشبك الحديد وخرسانة ميول بسمك متوسط 8 سم مع تنفيذ الميزايب وكل ما يلزم لتنفيذ جميع البنود على أكمل وجه ، وعلى المقاول إعتماد كافة العينات من المهندس المشرف قبل التنفيذ بحسب المخططات وتنفيذ كل ما يلزم طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | L.S | 1 | 7500 | 7500 | 1 | 2250
| Total | الإجمالي |  |  |  | 7500 |  | 2250 | 30%